Ответы на замечания Технического заказчика от 16.05.2023

к Рабочей документации. Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Шифр 131-23-ЭС2

В представленном томе Рабочей документации

| № | Замечание Заказчика | Примечание | Ответ на замечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 131-23-ЭС2 |  |  |
|  | На участке 9-10 проектируемый кабель пересекает существующие ж.д. пути. В ВОРах отсутствуют работы с балластной призмой ж.д. путей (разборка и восстановление) или указания на способ закрытой проходки |  | Добавлены объемы работ с учетом закрытого способа прокладки |
|  | В спецификации отсутствуют муфты соединительные для трубы ПНД-110 SN12 | в примечаниях ВОР указано, что труба 110 из нескольких отрезков, следовательно нужны фасонные части – соединительные муфты | Труба поставляется бухтой без необходимости стыковки труб на одном участке. Каждый отрезок трубы выполняются под отдельный кабель без стыковок и муфт |
|  | В ВОРах отсутствует работа «Затягивание кабеля в проложенные трубы» |  | В ведомости объемов работ добавлено указание по прокладке кабеля в земле в трубе с протяжкой |