Ответы на замечания Технического заказчика от 16.05.2023
к Рабочей документации. Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ». 
Шифр 131-23-ЭС2
В представленном томе Рабочей документации 
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	Замечание Заказчика
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	131-23-ЭС2
	
	

	
	На участке 9-10 проектируемый кабель пересекает существующие ж.д. пути. В  ВОРах отсутствуют работы с балластной призмой ж.д. путей (разборка и восстановление) или указания на способ закрытой проходки
	
	Добавлены объемы работ с учетом закрытого способа прокладки

	
	В спецификации отсутствуют муфты соединительные для трубы ПНД-110 SN12
	в примечаниях ВОР указано, что труба 110 из нескольких отрезков, следовательно нужны фасонные части – соединительные муфты
	Труба поставляется бухтой без необходимости стыковки труб на одном участке. Каждый отрезок трубы выполняются под отдельный кабель без стыковок и муфт 

	
	В ВОРах отсутствует работа «Затягивание кабеля в проложенные трубы»
	
	[bookmark: _GoBack]В ведомости объемов работ добавлено указание по прокладке кабеля в земле в трубе с протяжкой



