


Ответы на замечания Технического заказчика от 16.05.2023
к Рабочей документации. Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Шифр 131-23-АС2
В представленном томе Рабочей документации по объекту Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
	№
	Замечание Заказчика
	Комментарий разработчика
	Примечание
(проверка от 16.05.2023)
	Ответ на замечания от 16.05.2023

	
	Замечания Технического заказчика к рабочей документации «Архитектурно-строительные решения»
	Следующие далее замечания относятся к тому 131-23-АС2
	
	

	1
	Отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме.
	Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1 в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации дана ссылка
	Не устранено.
«Ведомость основных комплектов рабочих чертежей» (по форме 2) на первом листе (п.4.3.1. ГОСТ 21.101) – отсутствует.

Примечание: 
По Приложению Г определяются марки основных комплектов рабочих чертежей (п.4.2.1 ГОСТ 21.101), которые должны быть в ведомости
	Наименование ведомости скорректировано.
 При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации  дана необходимая ссылка последним пунктом ОУ

	2
	Не верно заполнен штамп, не указано на листах общее количество листов
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию. Количество листов указывается только на первом листе
	Принимается
	

	3
	Отсутствует таблица координат
	Замечание принято. Таблица координат будет дана в части генплана
	Не устранено
	[bookmark: _GoBack]Таблица координат добавлена на л.2

	4
	Отсутствует спецификация оборудования, изделий и материалов.
	Согласно ГОСТ 21.501—2018 «Правила выполнения рабочей документации
архитектурных и конструктивных
решений» для комплектов КР спецификации выполнены по форме № 8 данного ГОСТа и приведены на чертежах. Комплект дополнен ведомостью объемов общестроительных работ, отражающую в том числе и сводную потребность в строительных материалах.
	Не устранено. Форма 8 ГОСТ 21.501 применяется на изделия (арматурные, закладные, соединительные и т.п.) состоящие только из деталей. 
Все остальные спецификации в соответствии с п.п.6.1.2, 6.5., 7.1.10 ГОСТ21.501 включаются в состав РД по ГОСТ 21.101
	Спецификация добавлена

	5
	Отсутствует система водоотвода (водоотводная труба, закладываемая в стенку во время бетонирования), и призма из щебня в обойме из геотекстиля в теле насыпи
	Согласно сведениям проектных изысканий (том 868-ИЗ/Р-2023-ИГИ-ПЗ), грунты на площадке строительства (на отметках до 1,5 м от поверхности земли), представлены отложениями техногенного генезиса. Техногенный грунт, не слежавшийся, сильно разуплотненный, обладает высокими фильтрующими свойствами и имеет низкий коэффициент водонасыщения, что способствует быстрому оттоку воды в более глубокие земляные слои. Также, согласно данным проектных изысканий, территория участка строительства относится к не подтопляемой. Опасность подтопления территории из-за высокого уровня грунтовых вод отсутствует. На основании всего вышеизложенного, был сделан вывод о том, что дополнительных технических решений по устройству дренажных систем не требуется
	Внести в Общие данные на листе 1 указания об отсутствии необходимости отвода воды и заверить подписью ГИПа. 
	Указание добавлено в лист общих данных

	6
	
	
	Отсутствует вывоз и утилизация грунта
	Документация скорректирована

	7
	
	
	При внесении изменений в том Рабочей документации на титульном листе необходимо указывать: изм. 1; изм. 2 и т.д. для отсутствия путаницы в томах
	Документация скорректирована с указанием даты в штампах






