
Замечания Технического заказчика от 09.06.2023
[bookmark: _GoBack]к Рабочей документации. «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера»
Шифр 131-23-ТС3
В представленном томе Рабочей документации по «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера». Теплоснабжение. Переустройство трубопровода, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
	№
	Замечание Заказчика
	Примечание


	
	
	

	1
	Отсутствует таблица координат
	Таблица координат добавлена

	2
	Обосновать армирование стен канала с одной сеткой на Листе 6,7. Армирование углов и мест примыканий фундамента не соответствует требованиям (СНиП), а именно пункту 8.3.26, 8.3.27, СП 52-101-2003
	Согласно пункту 8.3.26, СП 52-101-2003 (вариант а)  принят вариант армирование углов и мест примыканий фундамента с прямыми концами стержней периодического профиля. 
Армирование стенок и днища канала принято согласно расчету.

	3
	Объем обратной засыпки превышает объем разработки грунта, отсутствует вывоз на полигоны
	Замечание принято. Объем грунта для обратной засыпки скорректирован.



