Замечания Технического заказчика от 22.06.2023

к Рабочей документации. «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера»

Шифр 131-23-ТС3

В представленном томе Рабочей документации по «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера». Теплоснабжение. Переустройство трубопровода, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | Примечание | Примечание от 22.06.23 | Комментарий заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует таблица координат | Таблица координат добавлена | Устранено |  |
| 2 | Обосновать армирование стен канала с одной сеткой на Листе 6,7. Армирование углов и мест примыканий фундамента не соответствует требованиям (СНиП), а именно пункту 8.3.26, 8.3.27, СП 52-101-2003 | Согласно пункту 8.3.26, СП 52-101-2003. (вариант а) принят вариант армирование углов и мест примыканий фундамента с прямыми концами стержней периодического профиля. Армирование стенок и днища канала принято согласно расчету | Приложить расчет армирования | Расчет армирования направлен |
| 3 | Объем обратной засыпки превышает объем разработки грунта, отсутствует вывоз на полигоны | Замечание принято. Объем грунта для обратной засыпки скорректирован. | Устранено |  |