Замечания Технического заказчика от 09.06.2023
к Рабочей документации. Ж/д пути от испытательного цеха до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ». 
Шифр 131-23-НВК5
В представленном томе Рабочей документации 
	№
	Замечание Заказчика
	Комментарии разработчика

	
	
	

	1
	Отсутствует конструктив колодцев
	Все колодцы применены типовые по серии ТПР 902-09-22.84 и ТПР 902-09-46.88. 
Основные показатели даны на л.4 с указанием марок и сборных ж.б элементов по серии 3.900.1-14

	2
	В спецификации оборудования материалов отсутствуют сборные ж/б элементы
	Элементы добавлены в СО

	3
	Труба для футляров применена без ВУС изоляции
	Внесены изменения в СО

	4
	Отсутствует перемещение грунта на полигон
	Добавлено перемещение грунта на полигон 

	5
	Обратную засыпку трубопроводов производить песком до отметки 30 м. над трубопроводами, а под проездами на всю высоту
	Внесены изменения в л.3 
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