Ответы на замечания Технического заказчика от 16.05.2023

к Рабочей документации. Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Шифр 131-23-АС2

В представленном томе Рабочей документации по объекту Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | Комментарий разработчика | Примечание (проверка от 16.05.2023) | Ответ на замечания от 16.05.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замечания Технического заказчика к рабочей документации «Архитектурно-строительные решения» | Следующие далее замечания относятся к тому 131-23-АС2 |  |  |
| 1 | Отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме. | Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1 в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации дана ссылка | Не устранено. «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей» (по форме 2) на первом листе (п.4.3.1. ГОСТ 21.101) – отсутствует. Примечание: По Приложению Г определяются марки основных комплектов рабочих чертежей (п.4.2.1 ГОСТ 21.101), которые должны быть в ведомости | Наименование ведомости скорректировано. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации дана необходимая ссылка последним пунктом ОУ |
| 2 | Не верно заполнен штамп, не указано на листах общее количество листов | Замечание принято. Внесены изменения в документацию. Количество листов указывается только на первом листе | Принимается |  |
| 3 | Отсутствует таблица координат | Замечание принято. Таблица координат будет дана в части генплана | Не устранено | Таблица добавлена |
| 4 | Отсутствует спецификация оборудования, изделий и материалов. | Согласно ГОСТ 21.501—2018 «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений» для комплектов КР спецификации выполнены по форме № 8 данного ГОСТа и приведены на чертежах. Комплект дополнен ведомостью объемов общестроительных работ, отражающую в том числе и сводную потребность в строительных материалах. | Не устранено. Форма 8 ГОСТ 21.501 применяется на изделия (арматурные, закладные, соединительные и т.п.) состоящие только из деталей. Все остальные спецификации в соответствии с п.п.6.1.2, 6.5., 7.1.10 ГОСТ21.501 включаются в состав РД по ГОСТ 21.101 | Спецификация добавлена |
| 5 | Отсутствует система водоотвода (водоотводная труба, закладываемая в стенку во время бетонирования), и призма из щебня в обойме из геотекстиля в теле насыпи | Согласно сведениям проектных изысканий (том 868-ИЗ/Р-2023-ИГИ-ПЗ), грунты на площадке строительства (на отметках до 1,5 м от поверхности земли), представлены отложениями техногенного генезиса. Техногенный грунт, не слежавшийся, сильно разуплотненный, обладает высокими фильтрующими свойствами и имеет низкий коэффициент водонасыщения, что способствует быстрому оттоку воды в более глубокие земляные слои. Также, согласно данным проектных изысканий, территория участка строительства относится к не подтопляемой. Опасность подтопления территории из-за высокого уровня грунтовых вод отсутствует. На основании всего вышеизложенного, был сделан вывод о том, что дополнительных технических решений по устройству дренажных систем не требуется | Внести в Общие данные на листе 1 указания об отсутствии необходимости отвода воды и заверить подписью ГИПа. | Указание добавлено |
| 6 |  |  | Отсутствует вывоз и утилизация грунта | Документация скорректирована |
| 7 |  |  | При внесении изменений в том Рабочей документации на титульном листе необходимо указывать: изм. 1; изм. 2 и т.д. для отсутствия путаницы в томах | Документация скорректирована |