| № | Замечание Заказчика | Комментарий разработчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замечания Технического заказчика к рабочей документации «Архитектурно-строительные решения» | Следующие далее замечания относятся к тому 131-23-АС2 |  |
| 1 | Отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме. | Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1 в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации дана ссылка |  |
| 2 | Не верно заполнен штамп, не указано на листах общее количество листов | Замечание принято. Внесены изменения в документацию. Количество листов указывается только на первом листе |  |
| 3 | Отсутствует таблица координат | Замечание принято. Таблица координат будет дана в части генплана |  |
| 4 | Отсутствует спецификация оборудования, изделий и материалов. | Согласно ГОСТ 21.501—2018 «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений» для комплектов КР спецификации выполнены по форме № 8 данного ГОСТа и приведены на чертежах. Комплект дополнен ведомостью объемов общестроительных работ, отражающую в том числе и сводную потребность в строительных материалах. |  |
| 5 | Отсутствует система водоотвода (водоотводная труба закладываемая в стенку во время бетонирования), и призма из щебня в обойме из геотекстиля в теле насыпи | Согласно сведениям проектных изысканий (том 868-ИЗ/Р-2023-ИГИ-ПЗ), грунты на площадке строительства (на отметках до 1,5 м от поверхности земли), представлены отложениями техногенного генезиса. Техногенный грунт, не слежавшийся, сильно разуплотненный, обладает высокими фильтрующими свойствами и имеет низкий коэффициент водонасыщения, что способствует быстрому оттоку воды в более глубокие земляные слои. Также, согласно данным проектных изысканий, территория участка строительства относится к не подтопляемой. Опасность подтопления территории из-за высокого уровня грунтовых вод отсутствует. На основании всего вышеизложенного, был сделан вывод о том, что дополнительных технических решений по устройству дренажных систем не требуется |  |