| № | Замечание Заказчика | Комментарий разработчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замечания Технического заказчика к рабочей документации «Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации. Основной комплект рабочих чертежей». | Следующие далее замечания относятся к тому 131-23-НВК1 |  |
| 1 | Отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020 | Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1 в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации дана ссылка |  |
| 2 | В соответствии с профилем К2 на листе 2 существующий водопровод попадает в тело проектируемого колодца К2-1 | Замечание принято. Внесены изменения в документацию |  |
| 3 | Отсутствует конструктив колодца К2-1 | Конструктив колодца дан на листе 3. В ведомости ссылочных и прилагаемых документах дана ссылка на типовой альбом «Колодцы канализационные» |  |
| 4 | Направление труб в колодце К2-1 не соответствует действительности | Замечание принято. Внесены изменения в документацию |  |
| 5 | Отсутствует таблица координат | Замечание принято. Таблица координат будет дана в части генплана |  |
| 6 | Общие указания, СП31.13330.2012 не действует, заменен на СП31.13330.2021 | Замечание принято. Внесены изменения в документацию |  |