	№
	Замечание Заказчика
	Комментарий разработчика
	Примечание

	
	Замечания Технического заказчика  к рабочей документации «Теплоснабжение».
	Следующие далее замечания относятся к тому 
131-23-ТС1
	

	1
	Шифр проекта имеет обозначение: ТС1.  Так как в данном случае единица - это порядковый номер документов основного комплекта рабочих чертежей марки ТС, следовательно должно обозначаться с добавлением через точку порядкового номера документа, то есть «ТС.1» (см.п.4.2.5 ГОСТ Р 21.101-2020). 
	В соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 был передан основной комплект чертежей разделенный на несколько комплектов (см.п.4.2.3 ГОСТ Р 21.101-2020). В данном случае точка не ставится
	

	2
	Отсутствует «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей», выполняемая по форме 2, в  соответствии с Приложением «Г» ГОСТ Р 21.101-2020
	Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1 в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации  дана ссылка
	

	3
	Отсутствует дата подписания в угловых штампах 
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию, угловые штампы исключены
	

	4
	Лист 1 содержит ссылки на недействующие НТД:
- СП 45.13330.2012 не действует, заменен на СП 45.13330.2017
- СП 48.13330.2011 не действует, заменен на СП 48.13330.2019
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	

	5
	Тепловые камеры, запроектированные из сборного ЖБИ, изменить на монолитный ж/б
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию, камеры выполнены из монолитного ж/б
	

	6
	Узел 2К выполнен не верно
	В скорректированном комплекте Узел 2К не используется
	

	7
	Отсутствуют узлы примыкания 2К-ТК1; ТК.1-1К; 1К-ТК2; ТК2-2К
	В скорректированном комплекте изменены конструктивные решения камеры на монолитный железобетон. Узел дополнен чертежом 131-23-ТС1.л.9
	

	8
	Лист 3, разрез 1-1, показано утепление трубы толщиной 80мм. Другие сведения, как и чем производится тепловая изоляция трубопроводов, отсутствуют
	В скорректированном комплекте тепловая изоляция трубопроводов указана на листе 2. 
	

	9
	Лоток монтируется просто на щебень, или на стыках лотков требуется фиксирующая шпонка из цемента? Щебень втрамбовывается в грунт или расстилается в прослойку из геотекстиля? В соответствии с л.4. плита монтируется на лоток без раствора? В приведенной на листе Серии 3.006.1-2.87 не бывает указаний по монтажу, в них только спецификация на изготовление элементов
	Лист 6. Лоток монтируется на щебеночную подготовку толщиной 100 мм. Геотекстиль не требуется.  Устройство лотков между собой выполняется с помощью цементно-песчаного раствора М100, см. узел 1. Плита монтируется на лоток так же с помощью цементно-песчаного раствора М100. 
	

	10
	Обмазочная гидроизоляции каналов, камер, перекрытий и других конструкций только в общих указаниях, на листах, спецификации и ВОРах гидроизоляция отсутствует.
	Считаем, указания об обмазке ж/конструкций на листе общих данных достаточно.  Объемы на данный вид работ приведены №131-23-ТС1, п. 23, 45.
Спецификация оборудования, изделий и материалов приведена только на трубопроводы. На строительные конструкции спецификации приведены на черт. №131-23-ТС1 л. 3, 4 , 5, 6, о чем указано на листе общих данных.
	

	11
	Не указана необходимость/либо отсутствие необходимости попутного дренажа (п.12.5, 12.6 СП 124)
	Дренаж  камеры предусмотрен. Согласно результатам инженерно-геологических изысканий грунтовые воды вскрыты на глубине 4,7 м. Лотки теплотрассы проложены на глубине 2,36 м, поэтому проектирование попутного  дренажа не требуется. В соответствии с требованиями п.12.4 
СП 124.13330.2012 предусмотрена гидроизоляция строительных ж.б. конструкций.
	

	12
	Указано 14 шт. опорных подушек, но нет ни одной скользящей опоры, ни одной неподвижной опоры, ни на листах, ни в спецификации. Труба прямая между 2х камер, без поворотов, без компенсаторов. Каким образом компенсируется температурное расширение трубопроводов
	Опуск трубопроводов с эстакады в подземный канал и их подъем из канала на эстакаду представляет собой П-образный компенсатор в вертикальной плоскости. 
	

	13
	В спецификации оборудования изделий и материалов отсутствует большое кол-во материалов, таких как: муфта соединительная, тройники ППУ, скользящая опора, ж/б изделия и т.д.
	В спецификации оборудования, изделий и материалов указаны только трубопроводы и арматура. На строительные конструкции спецификации приведены на чертежах №131-23-ТС1 л. 3, 4, 5, 6, о чем указано на листе общих данных.
	

	14
	Необходимо заменить запорную арматуру Ду-65 на Ду-50.
	Замечание принято. Диаметр задвижек Ду-65  изменён на Ду-80.
	

	15
	Убрать камеру теплосети ТК-1, запорную арматуру запроектировать на улице
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	

	16
	Запорную арматуру Ду 150 камеры ТК-2 вынести на улицу
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	

	17
	Поставить воздушники с обеих сторон и лестницы для их обслуживания
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	



