
Замечания Технического заказчика от 16.05.2023
к Рабочей документации. Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации. Шифр 131-23-НВК1
В представленном томе Рабочей документации по объекту Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
	№
	Замечание Заказчика
	Комментарий разработчика
	Примечание 
(Проверка от 16.05.2023 г.)
	Комментарий разработчика

	
	Замечания Технического заказчика к рабочей документации «Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации. Основной комплект рабочих чертежей».
	Следующие далее замечания относятся к тому 
131-23-НВК1
	
	

	1
	Отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020
	Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1 в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации дана ссылка
	Не устранено. «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей» (по форме 2) на первом листе (п.4.3.1. ГОСТ 21.101) – отсутствует.

Примечание: 
По Приложению Г определяются марки основных комплектов рабочих чертежей (п.4.2.1 ГОСТ 21.101), которые должны быть в ведомости
	Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации  дана необходимая ссылка

	2
	В соответствии с профилем К2 на листе 2 существующий водопровод попадает в тело проектируемого колодца К2-1
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	Внесены изменения в существующую геоподоснову, что является откровенным подлогом.
Часть сетей отсутствует на профиле
Отсутствует перевод из абсолютных отметок в относительные
	[bookmark: _GoBack]Узел РД соответствует представленной геоподоснове. Перевод абсолютных отметок в относительные не требуется

	3
	Отсутствует конструктив колодца К2-1

	Конструктив колодца дан на листе 3. В ведомости ссылочных и прилагаемых документах дана ссылка на типовой альбом «Колодцы канализационные»
	Не устранено
	Документация скорректирована

	4
	Направление труб в колодце К2-1 не соответствует действительности

	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	
	

	5
	Отсутствует таблица координат

	Замечание принято. Таблица координат будет дана в части генплана
	Не устранено
	Документация скорректирована

	6
	Общие указания, СП31.13330.2012 не действует, заменен на СП31.13330.2021
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	
	

	7
	
	
	При внесении изменений в том Рабочей документации на титульном листе необходимо указывать: изм. 1; изм. 2 и т.д. для отсутствия путаницы в томах
	При подписи зафиксирована дата



