Замечания Технического заказчика от 16.05.2023

к Рабочей документации. Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации. Шифр 131-23-НВК1

В представленном томе Рабочей документации по объекту Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | Комментарий разработчика | Примечание (Проверка от 16.05.2023 г.) | Комментарий разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замечания Технического заказчика к рабочей документации «Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации. Основной комплект рабочих чертежей». | Следующие далее замечания относятся к тому 131-23-НВК1 |  |  |
| 1 | Отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020 | Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1 в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации дана ссылка | Не устранено. «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей» (по форме 2) на первом листе (п.4.3.1. ГОСТ 21.101) – отсутствует. Примечание: По Приложению Г определяются марки основных комплектов рабочих чертежей (п.4.2.1 ГОСТ 21.101), которые должны быть в ведомости | Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации дана необходимая ссылка |
| 2 | В соответствии с профилем К2 на листе 2 существующий водопровод попадает в тело проектируемого колодца К2-1 | Замечание принято. Внесены изменения в документацию | Внесены изменения в существующую геоподоснову, что является откровенным подлогом. Часть сетей отсутствует на профиле Отсутствует перевод из абсолютных отметок в относительные | Узел РД соответствует представленной геоподоснове. Перевод абсолютных отметок в относительные не требуется |
| 3 | Отсутствует конструктив колодца К2-1 | Конструктив колодца дан на листе 3. В ведомости ссылочных и прилагаемых документах дана ссылка на типовой альбом «Колодцы канализационные» | Не устранено | Документация скорректирована |
| 4 | Направление труб в колодце К2-1 не соответствует действительности | Замечание принято. Внесены изменения в документацию |  |  |
| 5 | Отсутствует таблица координат | Замечание принято. Таблица координат будет дана в части генплана | Не устранено | Документация скорректирована |
| 6 | Общие указания, СП31.13330.2012 не действует, заменен на СП31.13330.2021 | Замечание принято. Внесены изменения в документацию |  |  |
| 7 |  |  | При внесении изменений в том Рабочей документации на титульном листе необходимо указывать: изм. 1; изм. 2 и т.д. для отсутствия путаницы в томах | При подписи зафиксирована дата |