Ответы на замечания Технического заказчика от 16.05.2023

к Рабочей документации. Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Шифр 131-23-АС1

В представленном томе Рабочей документации по объекту Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | Комментарий разработчика | Примечание (проверка 16.05.2023) | Ответ на замечание от 16.05.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замечания Технического заказчика к рабочей документации «Архитектурно-строительные решения». | Следующие далее замечания относятся к тому 131-23-АС1 |  |  |
| 1 | Отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме | Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1 в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации дана ссылка | Не устранено. «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей» (по форме 2) на первом листе (п.4.3.1. ГОСТ 21.101) – отсутствует. Примечание: По Приложению Г определяются марки основных комплектов рабочих чертежей (п.4.2.1 ГОСТ 21.101), которые должны быть в ведомости | Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации дана необходимая ссылка |
| 2 | Отсутствует «Ведомость ссылочных и прилагаемых документов» (необходимых для совместного использования с основным комплектом рабочих чертежей и передаваемой заказчику документации) | Ведомость дана на листе 1 «Общие данные» | Исправлено |  |
| 3 | На листе 1 в п.3 Указания по сварочным соединения ссылка на Ведомость элементов конструкций. В ведомости спецификаций такая ведомость отсутствует. | Замечание принято. Внесены изменения в док ументацию. Примечание убрали | Не устранено. Длины сварочных швов отсутствуют | Замечание принято. Внесены изменения в документацию. |
| 4 | Отсутствуют длины сварочных швов. (В КМ обязательно рассчитываются все узлы, длины и катеты сварных швов. А в КМД только адаптация КМ к мощностям и возможностям, а так же технологии производства работ на заводе. Так же в стадии КМД происходит уточнение технической спецификации, учитывая тонкости раскроя листа) | Замечание принято. Внесены изменения в документацию | Не устранено. Длины сварочных швов отсутствуют. Кроме того: На листах 8,9: узел А – отсутствует привязка оси стойки Уг.50х4; разрез «а-а» - отсутствует привязка к оси стойки; Узел В – отсутствует привязка к горизонтальной оси узел Д - отсутствует размер между 2х раскосов. | Замечание принято. Внесены изменения в документацию |
| 5 | Отсутствует таблица координат | Замечание принято. Таблица координат будет дана в части генплана | Не устранено | Замечание принято. Внесены изменения в л.2 |
| 6 | Не верно заполнены штампы и пронумерованы листы | Замечание принято. Внесены изменения в документацию | Не устранено | Замечание принято. Внесены изменения в документацию в соответствии с ВПК |
| 7 |  |  | Отсутствует граница работ | Замечание принято. Координаты даны на л.2 |
| 8 |  |  | Отсутствуют мероприятия по усилению/реконструкции существующего трансбордера | Замечание принято. Добавлен л.11, изменены объемы |
| 9 |  |  | При внесении изменений в том Рабочей документации на титульном листе необходимо указывать: изм. 1; изм. 2 и т.д. для отсутствия путаницы в томах | Добавлена дата в штампах |