Ответы на замечания Технического заказчика от 16.05.2023
к Рабочей документации. Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Шифр 131-23-АС1
В представленном томе Рабочей документации по объекту Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

	№
	Замечание Заказчика
	Комментарий разработчика
	Примечание
(проверка 16.05.2023)
	Ответ на замечание от 16.05.2023

	
	Замечания Технического заказчика  к рабочей документации «Архитектурно-строительные решения».
	Следующие далее замечания относятся к тому 
131-23-АС1
	
	

	1
	Отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме
	Ведомость полного комплекта рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1 в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020. В документации  дана ссылка
	Не устранено.
«Ведомость основных комплектов рабочих чертежей» (по форме 2) на первом листе (п.4.3.1. ГОСТ 21.101) – отсутствует.

Примечание: 
По Приложению Г определяются марки основных комплектов рабочих чертежей (п.4.2.1 ГОСТ 21.101), которые должны быть в ведомости
	Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации  дана необходимая ссылка

	2
	Отсутствует «Ведомость ссылочных и прилагаемых документов» (необходимых для совместного использования с основным комплектом рабочих чертежей и передаваемой заказчику документации)
	Ведомость дана на листе 1 «Общие данные»
	Исправлено
	

	3
	На листе 1 в п.3 Указания по сварочным соединения ссылка на Ведомость элементов конструкций. В ведомости спецификаций такая ведомость отсутствует.
	Замечание принято. Внесены изменения в док                 ументацию. Примечание убрали
	Не устранено. Длины сварочных швов отсутствуют
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию.

	4
	Отсутствуют длины сварочных швов. (В КМ обязательно рассчитываются все узлы, длины и катеты сварных швов. А в КМД только адаптация КМ к мощностям и возможностям, а так же технологии производства работ на заводе. Так же в стадии КМД происходит уточнение технической спецификации, учитывая тонкости раскроя листа)
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	Не устранено. Длины сварочных швов отсутствуют. Кроме того:
На листах 8,9: узел А – отсутствует привязка оси стойки Уг.50х4; 
разрез «а-а» -  отсутствует привязка к оси стойки; 
Узел В – отсутствует привязка к горизонтальной оси
узел Д - отсутствует размер между 2х раскосов.

	Замечание принято. Внесены изменения в документацию

	5
	Отсутствует таблица координат
	Замечание принято. Таблица координат будет дана в части генплана
	Не устранено
	Замечание принято. Внесены изменения в л.2

	6
	Не верно заполнены штампы и пронумерованы листы
	Замечание принято. Внесены изменения в документацию
	Не устранено
	[bookmark: _GoBack]Замечание принято. Внесены изменения в документацию в соответствии с ВПК

	7
	
	
	Отсутствует граница работ
	Замечание принято. Координаты даны на л.2

	8
	
	
	Отсутствуют мероприятия по усилению/реконструкции существующего трансбордера
	Замечание принято. Добавлен л.11, изменены объемы

	9
	
	
	При внесении изменений в том Рабочей документации на титульном листе необходимо указывать: изм. 1; изм. 2 и т.д. для отсутствия путаницы в томах
	Добавлена дата в штампах



