
Замечания Технического заказчика от 26.05.2023
к Рабочей документации: Пути железнодорожные. «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ». Шифр 130-23-ПЖ
В представленном томе Рабочей документации 
	№
	Замечание Заказчика
	Примечание
	Ответ исполнителя

	1
	Лист 1, общие указания – отсутствует перечень актов скрытых работ 
	Актирования скрытых работ выполнять с учетом требований «Правил приемки в эксплуатацию, законченных строительством, усилением, реконструкцией объектов федерального железнодорожного транспорта», утвержденными МПС РФ 25.12.2000г. ЦУКС №799, и рекомендаций СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация
	Акты скрытых работ добавлены в общие указания

	2
	Лист 1, Игнорируется ГОСТ 21.702-2013 (Правила выполнения РД для жд путей) 
	На листе 1, в перечне нормативов ГОСТ отсутствует

	Добавлен ГОСТ 21.702-2013 в ведомость ссылочных документов

	3
	Лист 1, Отсутствует «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей» (по форме 2) на первом листе (п.4.3.1. ГОСТ 21.101) .
	Отдельным альбомом проектировщик прикладывает не предусмотренную ГОСТом «Ведомость полного комплекта рабочей документации». (данный перечень томов должен быть на 1 листе каждого тома)
	Наименование ведомости скорректировано.
 При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 130-23-ВПК. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации  дана необходимая ссылка последним пунктом ОУ

	
	Лист 5,6 поперечные профили. 
Указано «Вырезка существующего пола и грунта». 
В спецификациях отсутствуют объемы по вырезке (демонтажу) существующих ж/б полов под ж/д пути в цехе №8. 
	В томе 130-32-АС2, на который отсылка на листе 7 – этих объемов тоже нет. 
Также как и нет прописанной технологии вырезки и демонтажа существующих полов.

	Документация скорректирована. 
Объемы по демонтажу ж/ б полов даны на листе 12, п.2 в общей сводной ведомости на демонтажные и земляные работы.
Добавлена технология демонтажа существующих ж/б полов на листе 6.

	4
	Лист 7, поперечный профиль и спецификация. Профиль приведен схематичный, без детализации, без учета креплений. Идет отсылка к Тому 130-23-АС2, но в том томе деталировка полов, но не жд пути.
Лист 7, Спецификация так же приведена выборочно, только контррельс, но без креплений. Без рельса, шпал, и прочих элементов ВСП. 
В данной спецификации отсылка к типовой серии 2.419-4.93, но в Ведомости ссылочных и прилагаемых документов – серия 2.419 отсутствует.
То есть смысловой и практической информации лист 7 не несет никакой.
	



	[bookmark: _GoBack]На листе 7 приведены данные только на соединительные изделия МС-1, МС-2, дальнейшая детализация не требуется. Информация на шпалы, рельсы, прочие элементы ВСП дана на листах 9,10,11,12 в спецификациях элементов ж/д путей на каждый путь.
На лист 5 добавлен узел промежуточного рельсового скрепления типа КБ65.
Серия 2.419-4.93-добавлена в ведомость ссылочных документов

	
	Лист 7, тупиковый упор.
Узел А – полочку контрельса (реборды) с внутренней стороны рельса предлагается засыпать мелким щебнем. Какая цель данной диверсии? Чтобы вагон с рельсов сошел?
Поз.1 в узле А обозначена реборда длиной 1 метр, и внесена в поз.1 в спецификацию на упор, но на разрезе 1-1 реборда отсутствует. (Так же, как и физический смысл контррельса в составе тупикового упора). 
При этом сам упор в спецификации приведен из расчета на 2 рельса (1 путь), а количество материала поз.1 и поз.2 только на 1 рельс 
Узел А не имеет привязки, к какой точке относится?
На схеме и разрезе упора показаны и прописаны словами «деревянные шпалы». В спецификации шпал нет совсем, ни деревянных ни ж/б.
	
	Видимо имеется ввиду лист 8.
Узел «А» исключен как избыточный и не относящийся к данному исполнению упора.
Учитывая то, что приведены решения тупикового упора, движение колеса вагона по нему исключено. Очевидно, что сход вагона не возможен даже при наличии засыпки.

	
	В общих указания на листе 1 указано – рельсы новые, но в спецификациях лист 9,10,11,12 рельсы отсутствуют в принципе. 
В сводной ведомости объемов земляных работ лист 12 – отсутствует устройство песчано-гравийной подушки, только вырезка грунта и геотекстиль. 
При этом Геотекстиль отсутствует в спецификации лист 9,10,11,12.
	

	В спецификации элементов ж/д пути п.1, на листах 9,10,11,12  добавлены рельсы.
Песчано-гравийная подушка дана в спецификациях элементов ж/д пути на листах 9,10,11,12, п.16.
Объем геотекстиля  дан в общей сводной ведомости объемов на демонтажные и земляные работы на листе 12, п.4.



