Ответы на замечания Технического заказчика от .05.2023
к Рабочей документации. Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ». 
Шифр 130-23-СКС (Структурированная кабельная сеть), 130-23-СОТ (Система охранного телевидения)
	№
	Замечание Технического заказчика
	Ответ

	
	130-23-СОТ
	

	1
	IP-камеры подключаются к патч-панелям, соответствующим коммутаторам коммутационного центра (шкафа), рядом с каждой камерой устанавливается герметичная монтажная коробка (в избежание попадания влаги)
	Замечание не принимается.
Для всех камер предусмотрены монтажные коробки с водонепроницаемой резиновой прокладкой в комплекте, гермовводы, см. пп. 1.4, 2.3 спецификации  

	2
	IP-камеры 1, 3, 7 подключаются через РоЕ репитер (повторитель). А дальше в документации везде подключены, только 1 и 7 через репитер. А также закупаются только 2 репитера. Либо поправить в этом пункте или в материалах и работах, а также на планировках
	Замечание принимается.
Пояснительная записка будет скорректирована, репитеров должно быть 2 шт.- для IP-камер 1, 11

	3
	Убрать: − патч-корды от IP-камер до установленной вблизи телекоммуникационной розетки; С одной стороны расшивается на патч-панель, с другой обжимается с «рубашкой». В распределительной коробке производится соединение камеры с сетевым кабелем.
	Замечание принимается.
Для сведения: телекоммуникационные розетки вблизи IP-камер предусматривались согласно исходным данным, полученным от  МВМ в рабочем порядке

	
	Материалы
	

	1
	Заменить пункт 1.5. Коммутаторы в кол-ве 3 шт. (НЕ давальческие). Надо закупать
	Замечание принимается.
Примечание о том, что коммутаторы являются давальческими, будет исключено

	2
	Обосновать пункт 2.3.
	Вводные муфты/гермовводы предусмотрены, так как не входят в комплектацию монтажных коробок IP-камер

	3
	Убрать пункт 4.1. (маркировка осуществляется с помощью специального маркировочного принтера с картриджем. Маркировку осуществить на монтажную коробку.
	Замечание принимается.
Предложенная позиция будет исключена из спецификации

	4
	Обосновать пункт 4.3.
	Предложенная позиция будет исключена из спецификации

	
	130-23-СКС
	

	1
	План расстановки и маркировки сетевых розеток привести к актуальной планировки (7 и 8 шкафы). Во вложении (8 цех 1-2 этажи)
	[bookmark: _GoBack]Нумерация розеток скорректирована в соответствии с фактически выполненным монтажом. Добавлены розетки RJ-45 4 шт. в кабельном коробе для дополнительных рабочих мест на 1-м этаже существующей части АБК.
Место размещения шкафа № 8  не может быть выбрано под трубопроводом, так как в этом случае не выполняется требование ПУЭ, п. 7.1.28: не менее 1 м от трубопровода.

	2
	По маркированию: маркировка делается специальным маркировочным принтером с картриджами.
	По согласованию в рабочем порядке термопринтер используется Заказчиком существующий. В спецификацию включена лента ламинированная для маркирования Brother. Перманентная ручка и таблички из полиэстера (пп. 2.38, 2.39 спцификации) исключены

	3
	Заземление кабельных лотков предусмотреть без установки крышки
	По результату обсуждения с Заказчиком сути замечания (об исключении крышки для кабельных лотков): крышки предусматриваем только для лотков-кабельных спусков от ферм к шкафам № 9-12

	
	Материалы
	

	1
	Убрать пункт 1.4. Не нужна
	Замечание принимается.
Предложенная позиция будет исключена

	2
	Заменить пункт 1.5 (Давальческого нет). Купить 8 шт.
	Замечание принимается.
Примечание об одном кроссе как давальческом будет исключено. Все 8 шт. для закупки. 

	3
	Убрать пункт 1.12. Не нужны
	Замечание принимается.
Позиция будет исключена

	4
	Уточнение по пункту 1.11. Обязательно с платой сетевого управления (обычно отдельно покупается)
	Плата (адаптер SNMP) будет показана в спецификации отдельной позицией

	5
	Убрать пункты 1.15 и 1.16. Автоматы ставятся в силовые распределительные щиты
	Замечание принимается.
Позиции будут исключены

	6
	Заменить пункт 1.21. Розетка электрическая наружного типа
	Розетка для установки на DIN-рейку будет заменена на розетку для накладного монтажа

	7
	Убрать пункт 2.4. Не нужен
	Замечание не принимается.
Патч-корды оптические LC-ST предусмотрены для подключения оборудования АПС (медиаконвертера TCF-142-S-ST), устанавливаемого в шкафу № 8 СКС, см. 130-23-АПС)

	8
	Заменить пункт 2.5. На ДКС 80x40 мм, с крышкой
	Замечание принимается.
Короб 110х50 серии In-liner Front заменен на короб 80х40 мм  серии In-liner Classic

	9
	Убрать пункт 2.6. Не нужен
	Замечание не принимается.
В коробе прокладываются кабели как информационные, так и силовые, поэтому разделитель (перегородка) нужен

	10
	Заменить пункты с 2.7- 2.15. Согласно коробу ДКС 80x40
	Замечание принимается.
Аксессуары заменены на соответствующие коробу 80х40

	11
	Заменить пункты с 2.17 -2.19. В данный момент там сделан «Лоток перфорированный 300х50х3000 0,7мм»
	Замечание принимается  частично.
Размер лотков в АБК заменен на 300х50х3000 0,7 мм. 
Размер лотков по периметру сборочного/сварочного участков и для спуска с ферм до шкафов № 9-12 не меняем: 100х50х3000 0,7 мм

	12
	Убрать 2.20. Не нужен
	Замечание не принимается.
В лотках на участках спуска кабелей с ферм к шкафам № 9-12 прокладываются кабели как информационные, так и силовые, поэтому перегородка нужна

	13
	Убрать с 2.21-2.23. Не нужны
	Замечание принимается  частично.
Для лотков, спускающихся к шкафам № 9-12 крышки предусматриваются

	14
	Заменить пункты с 2.24 -2.29. В данный момент там сделан «Лоток перфорированный 300х50х3000 0,7мм»
	Аксессуары заменены на соответствующие кабельным лоткам с учетом изменений

	15
	Убрать 2.32. Не нужны
	Замечание принимается


	16
	Убрать 2.33. Не нужны
	Замечание принимается.
Позиция ошибочно учтена в СКС, перенесена в  СОТ

	17
	Обосновать пункты с 2.34-2.37. Электрические клеммы
	Клеммы предусматривались для возможного дополнительного в перспективе монтажа цепей питания внутри шкафа. Клеммы будут исключены.

	18
	Обосновать пункты с 2.38-2.39. Маркировка
	По согласованию с МВМ в рабочем порядке указанные в пп. 2.38, 2.39 средства маркировки  исключены, добавлена лента ламинированная Brother для маркирования 

	19
	Убрать пункты с 3.3-3.5. Подвести одним кабелем от электрического щита (где будет отдельный автомат) до шкафов с установкой наружной электрической розетки внутри шкафа.
	Замечание принимается

	
	Работы
	

	20
	7 пункт. Примечание (полка НЕ давальческая)
	Замечание принимается 

	21
	Убрать пункт 9. Коммутаторы устанавливаем своими силами
	Замечание принимается

	22
	Убрать пункт 10. ИБП устанавливается своими силами
	Замечание принимается

	23
	Изменить пункт 11.  Изменить кол-во ИБП в соответствии с кол-вом шкафов (4 шт.)
	Замечание принимается.
Монтажные работы по ИБП исключены из ведомости работ (по замечанию выше)

	24
	Убрать пункт 12
	Замечание принимается

	25
	Убрать пункт 15-17. Розетка электрическая просто заводится в шкаф
	Замечание принимается

	26
	Заменить пункт 19. Розетка электрическая просто заводится в шкаф
	Замечание принимается

	27
	Заменить пункт 21. На ДКС 80x40 мм, с крышкой, а также розетки под данный короб
	Замечание принимается

	
	
	



