
Замечания Технического заказчика от 05.06.2023
к Рабочей документации. Цех №8. Внутренние системы водоснабжения и канализации.
Шифр 130-23-ВК
В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
	№
	Замечание Заказчика
	Ответ на замечания


	
	
	

	1
	Том расшить и перенести прилагаемые спецификации в конец альбома.
	Документация исправлена

	2
	Лист 1, отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме
	Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 130-23-ВПК. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации  дана необходимая ссылка

	3
	Лист 1, отсутствует перечень видов работ, 
для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ (в п.5 только ссылка на СП 73, а должен быть привязанный к проекту перечень)
	Документация скорректирована. Добавлен перечень работ

	4
	Лист 1, Общие данные, п.3 «в местах прохода через перекрытия обернуть пергаментом (толем, рубероидом)» списанный из не действующих СНиП, противоречит требованиям действующих СП 30.13330.2020 внутренний водопровод и канализация (п.11.1 и 11.5.)
	Документация скорректирована.
Добавлены гильзы в спецификации и указание на л.1

	5
	Отсутствует указание на абсолютную отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую.
	Документация скорректирована.
Добавлено указание на л.1

	6
	лист 2,3,4,6,7 отсутствуют марки трубопроводов, материал, диаметр толь ко по воде, на К1 диаметров тоже нет.
	Документация скорректирована.


	7
	Лист 4 Отметки на аксонометрических схемах отсутствуют. 
	Документация скорректирована.


	8
	Лист 5, промаркировать «сальник» через фкндаментную стену, и учесть его в ВОР
	Документация скорректирована.
Добавлена гильза

	9
	Лист 7,8 отсутствуют отметки пола, отметки установки ПК
	Документация скорректирована.


	10
	Отсутствуют способы крепления трубопроводов
	Документация скорректирована.
Добавлены хомуты высокой нагрузки и уголок стальной

	11
	Отсутствуют точки сброса воды (опорожнения труб)
	Документация скорректирована.
По месту – добавлены примечания на лист 8

	12
	При снятии замечаний указывать ссылки на зам/изм
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