	№
	Замечания 
	Ответы

	1. 
	Разбить объект на  зоны контроля пожарной сигнализации (деление отсутствует) и разделить изоляторами
	Замечание рассмотрено. 
Данное разбиение выполнено

	2. 
	Перераспределить извещатели дымовые в помещениях АБК (установлено с избытком, нужно – 1 извещатель контролирует радиус 6,4м, при алгоритме С минимум два извещателя)
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения.


	3. 
	Пересчитать сечение кабелей ДПЛС (или обосновать сечение 1х1х2.5)
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения

	4. 
	В помещениях АБК установить ручные извещатели на путях эвакуации
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения

	5. 
	В помещениях АБК установить элементы СОУЭ
	Замечание рассмотрено.
Элементы СОУЭ установлены в достаточном количестве

	6. 
	Перенести прибор С2000М в помещение АБК либо обеспечить бесперебойное питание (24+1 час) волоконно-оптическому тракту и С2000М.
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения

	7. 
	Пересмотреть расчет источников электропитания (текущий некорректен)
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения

	8. 
	Добавить оптические патч-корды (в спецификации отсутствуют)
	Замечание рассмотрено.
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	9. 
	Внести корректировки в кабельный журнал (кабель до  каждого прибора)  
	Замечание принято. 
Внесены соответствующие изменения 


	
	
	



