Замечания Технического заказчика от 02.06.2023

к Рабочей документации. Цех №8. Наружные сети канализации.

Шифр 130-23-НК

В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | Комментарии разработчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует информация по подготовке основания под КЦ Д-10 | На листе 4 добавлена информация о щебеночной подготовке под плитой днища КЦД-10 |
| 2 | Отсутствует материал для железнения, гидроизоляции, элементов колодца и т.д. | В Спецификацию 130-23-НК.СО внесены материалы для железнения поверхности лотка, г/изоляции ж.б. элементов колодцев. |
| 3 | Отсутствует ВУС изоляция футляра | В Спецификацию 130-23-НК.СО внесены сведения об изоляции футляра. |
| 4 | В проекте труба ПВХ, а в спецификации НПВХ | Наименование труб приведено в соответствие: трубы НПВХ |
| 5 | В спецификации указан тройник и отвод, которые отсутствуют в проекте | На листе 3 указаны тройник и отвод в перепадном колодце. |
| 6 | В проекте гравийно-щебеночная смесь, а в спецификации щебень | Чертеж и спецификация приведены в соответствие. |
| 7 | В спецификации оборудования, изделий и материалов необходимо указывать только наименование и количество материала, а не производимые работы | Виды работ из спецификации исключены. Выполнена «Ведомость объемов работ». |
| 8 | При снятии замечаний указывать ссылки на зам/изм | В штампах добавлена дата |