Замечания Технического заказчика от 31.05.2023
к Рабочей документации. Цех №8. Архитектурно-строительные решения. 
Шифр 130-23-АС2
В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
	№
	Замечание Заказчика
	Примечание
	Комментарий Исполнителя

	1
	Лист 1, отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме
	Устранено условно.
Представлен том ВПК, не по ГОСТ, и неудобный к пользованию
	Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 130-23-ВПК. В соответствии с п.4.3.4 прил. А, указанного ГОСТ в документации,  дана необходимая ссылка.

	2
	Лист 2, ошибочное заполнение основного штампа. Исправить опечатку.
	
	Опечатка исправлена.

	3
	Лист 2, в/о 1/Б-Б1 показана существующая двухстворчатая дверь/ворота. На лист3 (фасад А-Б)  – этой двери нет, там оконный проем. Привести в соответствие.
	
	Лист 2 и лист 3 приведены в соответствие.

	4
	Лист 2, в/о 33/Б3-В на плане показан дверной проем, на листе 3 (Фасад А-Б) данный проем отсутствует. Привести в соответствие.
	
	Лист 2 и лист 3 приведены в соответствие.

	5
	Лист 3, опечатка в нумерации листа в штампе, исправить 2 на 3.
Не указаны проемы,  имеющиеся на плане лист 2. См. пункты выше.
	
	Опечатка исправлена.  
Лист 2 и лист 3 приведены в соответствие.

	6
	[bookmark: _GoBack]Лист 4, узел 1-1 выполнен без деформационных швов. 
Обосновать решение или исправить.
	Если это решение Заказчика (со слов проектировщика), то так и написать в примечаниях, а также прописать какие компенсационные мероприятия желательно предусмотреть для избежания трещин
	Деформационные швы добавлены.

	7
	Лист 2(ВР) п.4.2 демонтаж полов под Фм1 = 100м2, площадь ФМ1 1,8м х 1,4м х 20шт = 50,4м2
Обосновать или пересчитать.
То же самое п.4.4. – обосновать или пересчитать
	
	Произведен пересчет объемов.

	8
	При снятии замечаний указывать ссылки на зам/изм
	
	Проставлена дата.



