
Замечания Технического заказчика от 01.06.2023
к Рабочей документации. Цех №8. Архитектурно-строительные решения. 
Шифр 130-23-АС4
В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

	№
	Замечание Заказчика
	Комментарий разработчика


	
	
	

	1
	Отсутствует спецификация оборудования, изделий и материалов 
	Спецификация добавлена

	2
	По оси А/32-33 отсутствует не заполненный проем
	Добавлено на л.3 и на л.6

	3
	Отсутствует технология и последовательность работ по устройству проема в панели под жалюзийную решетку  
	Описательная часть сдана на л.6

	4
	Отсутствует спецификация на ЖР
	[bookmark: _GoBack]ЖР-1 добавлена в спецификацию л.1 СО

	5
	Отсутствуют ссылки на другие листы
	Добавлена ссылка на л.3 с указанием по заложению проема

	6
	Узел Б на листе 6 не реализуем
	Узел Б на листе 6 переработан

	7
	Отсутствует конструкция колонны «1»
	Добавлен л.9 «конструкции колонн к1-к6»

	8
	Отсутствует гидроизоляция фундаментной плиты ФП-1
	Гидроизоляция добавлена в объемы



