Замечания Технического заказчика от 01.06.2023

к Рабочей документации. Цех №8. Архитектурно-строительные решения.

Шифр 130-23-АС4

В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | Комментарий разработчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует спецификация оборудования, изделий и материалов | Спецификация добавлена |
| 2 | По оси А/32-33 отсутствует не заполненный проем | Добавлено на л.3 и на л.6 |
| 3 | Отсутствует технология и последовательность работ по устройству проема в панели под жалюзийную решетку | Описательная часть сдана на л.6 |
| 4 | Отсутствует спецификация на ЖР | ЖР-1 добавлена в спецификацию л.1 СО |
| 5 | Отсутствуют ссылки на другие листы | Добавлена ссылка на л.3 с указанием по заложению проема |
| 6 | Узел Б на листе 6 не реализуем | Узел Б на листе 6 переработан |
| 7 | Отсутствует конструкция колонны «1» | Добавлен л.9 «конструкции колонн к1-к6» |
| 8 | Отсутствует гидроизоляция фундаментной плиты ФП-1 | Гидроизоляция добавлена в объемы |