Замечания Технического заказчика от 05.06.2023

к Рабочей документации. Цех №8. Отопление и вентиляция.

Шифр 130-23-ОВ2

В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лист 1, Общие данные, п.2: «Необходимо выполнить перенос нескольких регистров». Лист 2 На плане – отсутствуют указания переносимых регистров. Отсутствуют указания, что система существующая. Отсутствует ВОР на переносимые регистры. | Документация переработана. Изменено примечание на листе общих данных, даны указания на плане по переносу существующего регистра. Добавлены работы по перемонтажу регистра. |