Замечания Технического заказчика от 13.06.2023

к Рабочей документации. Цех №8. Шифр 130-23-***

В представленном томе Рабочей документации по Цех №8., расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ответы на все замечания ниже согласовать с Гл. энергетиком АО «Метровагонмаш» |
| 1 | Водоснабжение: - Проектируемый водопровод Ду50 от оси 33 до оси 1, зачем тащить через весь цех, если сущ. 2 ввода (с каждой стороны цеха)? | Ввиду необходимости переноса существующего узла ввода и учета предлагаем сохранить проектное решение |
| 2 | Канализация: - Выпуск из здания Ф100мм, необходимо Ф160 - Врезка в КК на глубине около метра, лоток в колодце на 5 метрах. Отсутствует перепадное устройство. | 1) Документация скорректирована 2) Перепадное устройство выполнено в виде Т-образного опуска трубы |
| 3 | Воздухоснабжение: Запроектированные Воздухосборник 10м3 – поднадзорный объект Ростехнадзора, и нет необходимости в таком объеме. Изменить на 2шт х 0,9м3 из давальческого оборудования Заказчика (на складе в наличии 4 шт) | Внесены изменения в 130-23-АС4, 130-23-ВС |
| 4 | ОВиК: Кровля «как решето»: 11 вытяжек вентиляции и 16 выходов на кровлю от кондиционеров. Сгруппировать в шахты или применить другую систему. Предварительно согласовать с Заказчиком | Документация будет скорректирована |
| 5 | Электроснабжение: Заземление внешнее – указано к существующему контуру. В проекте не показаны ни контур, ни параметры «существующего заземления». Учитывая, что здание с 80-х годов, а оно там есть? И в каком состоянии? Обследования не было, паспорта нет. | Внесены изменения в 130-23-ЭМ2 |
| 6 | 2 ввода с АВР, объект не категорийный, сейчас 2 раздельных ввода, каждый на полцеха. Есть ли необходимость в дорогом оборудовании? | АВР применяется только для панели противопожарных устройств, от которой питаются блоки аварийного освещения и охранно-пожарная сигнализация |
| 7 | Освещение –186 светильников по 250вт это 46,5квт, а вводной автомат применен на 25А, (на 20% мощности светильников?). Проверить автоматы и распределение мощностей. | Внесены изменения в 130-23-ЭО1 с увеличением кол-ва светильников между осями А и Б. Максимальная нагрузка на автоматический выключатель номиналом 25 А не превышает 16 А |
| 8 | Светильники применены IP65 (абсолютная защита от попадания пыли, надежная защита от водяных струй под любым углом и с небольшим давлением) и очень дорогие. Пересмотреть из IP44-IP51. Достаточно от излишней пыли защитить. | В связи с запыленностью производства для увеличения ресурса и ввиду стандартного исполнения, предлагаем сохранить принятое исполнение |
| 9 | По распределению светильников: применено 3 луча вместо существующих 4-х линий. Предоставить светотехнический расчет освещенности. | Внесены изменения в 130-23-ЭО1 с увеличением кол-ва светильников между осями А и Б. Светотехнический расчет скорректирован |
| 10 | ЭМ3 (АБК), Лист 4, показан ввод от ш/п ТП25, запитано 150 метров ВВГ 5х16, непонятна точка подключения, откуда 150м – там практически все «за стенкой», должно быть от ШПВ который с шинопровода от ответвительной коробки | Документация будет скорректирована |