Замечания Технического заказчика от 05.06.2023

к Рабочей документации. Цех №8. Архитектурно-строительные решения.

Шифр 130-23-АС3

В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

| № | Замечание Заказчика | Примечание | Комментарий разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лист 1, отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме | Устранено условно. Представлен том ВПК, не по ГОСТ, и неудобный к пользованию | Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации дана необходимая ссылка |
|  | Лист 1, отсутствует перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ | п.4.3.5 ГОСТ 21.101 | Замечание принято. Внесены изменения в документацию л.1 |
| 2 | Лист 1, в Ведомости спецификаций отсутствует п.12 «Спецификация элементов усиления колонн» | См. замечания к Лист 12 | Замечание принято. Внесены изменения л.1 |
| 3 | Лист 5 Фасады А-В. Увязать с разделом 130-23-АС2 |  | Замечание принято. Внесены изменения л.5 |
| 4 | Лист 8. - Отсутствуют узлы примыкания проектируемых стен из г/б D600 к наружным стенам - отсутствует армирование рядов кладки (Армопояс не в счет, он НЕ добавляет прочности исходным материалам, а служит лишь для равномерного распределения нагрузки) - отсутствует узел армирования угла монолитного пояса (должен быть перехлест внутреннего и наружного рядов продольной арматуры) - отсутствует узел примыкания монолитного пояса к наружным стенам - на разрезе 1-1 разночтения (ошибка) отметки верха монолитного пояса +3.410 или +3.140 - отсутствует отметка установки перемычек проема ПР-1, не предусмотрены опорные площадки под перемычки из сборного ж/б |  | Замечание принято. Внесены изменения л.8 Отметка +3,410 |
| 5 | Лист 9, разрез 2-2, разночтения с листом 8 по отметкам низа балки +3.410 (или +3.140?) |  | Замечание принято. Внесены изменения л.9 Отметка +3,410 |
| 6 | Лист 10, отсутствует решение по примыканию к колоннам Лист 10, Спецификация. Ошибочно указана длина профлиста Н75-750 L=1 метр Лист 10, отсутствуют указания про огнезащитные мероприятия монолитных перекрытий по профлисту (необходимость или отсутствие необходимости зависит от категории производства) | Пособие по проектированию Ж/Б перекрытий по профлисту. Раздел 1, п.п.1.4.-1.6. | Замечание принято. Внесены изменения. Проф лист указан в погонных метрах. Монолитное перекрытие выполнено в соответствии с СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости ЖБК» п. 12.4 |
| 7 | Лист 12, элемент усиления колонн. На Z-профиль нет указания на ГОСТ, нет спецификации. Если из листового металла, то нужно указать как изготавливается деталь, в заводских условиях или на площадке, методом гнутья, сварки? |  | Замечание принято. Чертеж переработан |
| 8 | ВОР, отсутствуют материалы огнезащиты профлиста перекрытия (при необходимости) |  | Замечание принято. Внесены изменения |
| 9 | При снятии замечаний указывать ссылки на зам/изм |  | В штампах проставлена дата |