Замечания Технического заказчика от 05.06.2023
к Рабочей документации. Цех №8. АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Шифр 130-23-ОВ1
В представленном томе Рабочей документации по Цех №8. Архитектурно-строительные решения, расположенный по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
	№
	Замечание Заказчика
	Примечание

	Ответ

	
	
	
	

	1
	Лист 1, Общие данные, п.6: «…радиаторы фирмы «Radenа». Дописать: «…или аналоги (по согласованию с Заказчиком)»
	
	Замечание принимается.
Лист 1 Общие данные, п.6 дополнен описанием «…или аналоги (по согласованию с Заказчиком)

	2
	Прописать последовательность монтажа: сначала Вентиляция, затем канализация (включая дренаж), потом все остальные сети
	
	Замечание принимается.
Данная последовательность добавлена  на Лист 1 Общие данные, п.10

	3
	Лист 1, отсутствует «Состав рабочей документации» с перечнем основных комплектов РД в соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 21.101-2020, что не позволяет определить полноту проектных решений в представленном альбоме
	Устранено условно.
Представлен том ВПК, не по ГОСТ, и неудобный к пользованию
	Ведомость переименована. При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с п.4.3.4 ГОСТ Р 21.101-2020 и разъяснением приложения А ведомость основных комплектов рабочих чертежей выпущена отдельным узлом 131-23-ВПК1. В соответствии с п.4.3.4 прил. А указанного ГОСТ в документации  дана необходимая ссылка

	4
	Отсутствует указание на абсолютную отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую.
	
	Замечание рассмотрено.
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола Цеха №8, что указано на листе 1 Общие данные, п.5

	5
	Применена верхняя разводка для двухтрубки, где обратка выше радиаторов. Соответственно нет возможности слить теплоноситель, А по стоякам точки сброса воды (опорожнения системы) – отсутствуют.
Кроме того, такая система (с верхней разводкой обратки) требует обязательной принудительной циркуляции. В РД отсутствуют разъяснения на этот счет.
	СП60, п.6.3.8 Во всех низших точках трубопроводов должна предусматриваться установка спускных кранов для возможности опорожнения системы.
	Замечание принимается.
- для опорожнения системы отопления предусмотрены шаровые краны в низших участках стояков (см. лист 4);
- для системы отопления (обратный трубопровод) добавлени циркуляционный насос (см. лист 1 п.6, лист 3, лист 4)

	6
	На планах отсутствуют марки трубопроводов, материал, только диаметр
	
	Замечание принимается.
На планах и схемах добавлены марки трубопроводов Ст. для стальных труб и ПП для полипропиленовых труб

	7
	Отсутствуют указания по монтажу и ссылки на листы с узлами; (способ прокладки трубопроводов, их крепления, привязки трубопроводов и радиаторов и пр.)
	
	Замечание принимается.
- указания по изготовления и монтажу систем приведены на листе 1 Общие данные, п.10;
- привязки трубопроводов и радиаторов приведены на листах 2 и 3

	8
	При снятии замечаний указывать ссылки на зам/изм
	
	Замечание принимается.
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