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По настоящему титулу проектируется расширение магистральной подсистемы СКС (между зданиями 517 и 418 (8)) и создание новых участков горизонтальной подсистемы - в АБК цеха № 8, в цехе № 8. Для построения СКС проектируются коммутационные центры - телекоммуникационные шкафы № 7-12. В существующем шкафу № 5 и проектируемых № 7-12 устанавливается следующее оборудование:

	Номер шкафа
Наименование
оборудования
	№ 5
	№ 7
	№ 8
	№ 9
	№ 10
	№ 11
	№ 12

	Кросс оптический на 32 порта, тип розеток-адаптеров  LC duplex
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Патч-панель для неэкранированного кабеля категории 5е на 24 порта
	-
	3д
	7д
	1
	1
	1
	1

	Коммутатор СКС 48 портов
с модулями SFP (Cisco)
	-
	1д
	2д
	-
	-
	-
	-

	Коммутатор Wi-Fi 24 порта РоЕ
с модулями SFP (Ubiquiti)
	-
	1д
	1д
	-
	-
	-
	-

	Коммутатор СОТ 16 портов РоЕ
с модулями SFP (Hikvision)
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2

	ИБП 2200/1980 ВА/Вт
	-
	-
	1д
	-
	-
	-
	-

	ИБП 1000/800 ВА/Вт
	
	1
	-
	1
	1
	1
	1

	Блок розеток
	-
	1д
	1д
	1
	1
	1
	1

	Горизонтальный кабельный
органайзер
	2
	5д
	11д
	2
	2
	2
	3

	«д» - давальческое оборудование (оборудование Заказчика)



Телекоммуникационные розетки на рабочих местах соединяются с коммутационной панелью (патч-панелью) в коммутационном центре (шкафу). В одном шкафу кабели, относящиеся к различным системам (СКС/Wi-Fi/СОТ), подключаются к разным Ethernet коммутаторам. Каждая патч-панель может использоваться для разных систем.
Офисная техника и оборудование рабочих мест не предусматриваются.
[image: ]Проектируемый шкаф № 7 устанавливается на 1-м этаже, шкаф № 8 на 2-м этаже существующей части АБК, шкафы № 9-12 - в помещении цеха № 8, см. 130-23-СКС, л. 7.


Шкаф № 8 размещается на расстоянии не менее 1 м от существующего трубопровода в соответствии с п. 7.1.28 ПУЭ.
Рабочие места пользователей
Автоматизированные рабочие места будут располагаться во всех офисных помещениях на 2-м этаже, в одном помещении на 1-м этаже существующей части АБК, а также на 2-м этаже (помещения 201-203) достраиваемой по настоящему титулу части АБК цеха № 8. На каждое рабочее место должно быть проложено два горизонтальных кабеля.
Телекоммуникационные розетки из АБС-пластика, категории 5е, с прямолинейным выходом, устанавливаются вблизи рабочих мест в настенные кабельные короба (в существующей части АБК встраиваются в имеющиеся короба) серии ln-liner Classic. 
Розетки типа RJ-45 в помещениях АБК могут использоваться как для Еthernet, так и для IP-телефонии.
Около ворот, в осях 1-А3, 33-Б, 33-Б2 дополнительно предусматриваются розетки RJ-45 для развития в перспективе системы контроля перемещения объектов на базе RFID-оборудования.
Беспроводная сеть Wi-Fi
В составе раздела СКС предусматривается сеть Wi-Fi, обеспечивающая покрытие всей территории цеха № 8.
В качестве точек доступа применяется оборудование UniFi AP AC Pro (давальческое), обеспечивающее максимальную пропускную способность, скорость передачи данных – до 450 Мбит/с для диапазона 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с для диапазона 5 ГГц, подключение множества абонентов к базовой станции.
Все точки доступа поддерживают фирменный поллинговый протокол AirMax, главной особенностью которого является использование схемы TDMA. Выделение персонального таймслота полностью решает проблему коллизий, возникающих вследствие одновременной трансляции данных при нахождении абонентов вне зоны слышимости друг друга.
Точки доступа подключаются в телекоммуникационных шкафах № 7, 8 к патч-панелям СКС, коммутаторам Ubiquiti с поддержкой РоЕ. Вблизи каждой точки доступа устанавливается телекоммуникационная розетка настенного типа.
Монтаж точек доступа, телекоммуникационных розеток осуществляется на фермах цеха № 8.

Кабели структурированной кабельной системы
Магистраль СКС реализуется на волоконно-оптическом кабеле. От существующего шкафа № 5, установленного в корпусе 517, прокладываются 6 волоконно-оптических кабелей по одному в каждый из шкафов № 7-12.
Волоконно-оптический кабель магистральной подсистемы проектируется со следующими характеристиками:
· 16 одномодовых волокон 9/125 (G.652D);
· с оболочкой из огнестойкой композиции, не содержащей галогенов, не поддерживающей горение, для внешней/внутренней прокладки;
·  растягивающее и раздавливающее усилие не менее 7 кН/100 м;
·  бронированный для защиты от грызунов, броня из стеклопластиковых прутков для обеспечения устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям.
Для построения горизонтальной подсистемы используется неэкранированный медный кабель типа «витая пара», 4-парный (4х2х0,51) категории 5е. Для поддержки скорости передачи данных до 1 Гб/с должны быть задействованы 4 пары. Кабели «витая пара» обжимаются по стандарту Т568В.
Для выполнения кросс-соединений предусматриваются гибкие шнуры (патч-корды) с крышечкой, колпачком.
Длина кабельного сегмента на основе витой пары от коммутационной панели до розетки должна быть не более 90 м. Общая длина трассы между активным оборудованием в шкафу и оборудованием пользователя на рабочем месте не должна превышать 100 м, включая длину шнуров в коммутационном центре и на рабочем месте пользователя.
В настенных кабельных коробах кабель должен прокладываться с запасом примерно 2 м для возможности переноса розетки при изменении расстановки рабочих мест.
Тип кабелей, а также коммутационные шнуры, используемые для подключения оборудования на рабочих местах пользователей и в этажном коммутационном центре должны соответствовать друг другу.
Кабельные трассы
К трассам проектируемой СКС относятся фальшпотолки АБК, кабельные лотки, настенные короба. 
Кабельные лотки применяются листовые перфорированные, оцинкованные. Лотки размером 300х50 мм прокладываются по крышам АБК (вдоль), под балконом существующей части АБК. Лотки размером 100х50 мм прокладываются в сборочном и в сварочном пролетах (участках) по колоннам/фермам, см. 130-23-СКС, л. 7, в том числе для спуска кабелей к шкафам № 9-12. Лотки от ферм до шкафов № 9-12 предусматриваются с крышками.
В настенных пластиковых коробах, кабельных лотках от ферм до шкафов № 9-12 предусматриваются перегородки для разделения трасс прокладки витой пары и кабелей питания.
 В гофрированных полимерных безгалогенных трубах прокладываются:
· патч-корды от точек доступа до установленной вблизи телекоммуникационной розетки;
· кабель СКС, прокладываемый по ферме без лотка, в местах спуска с ферм до кабельных лотков.
Характеристики трасс должны обеспечивать соблюдение минимально допустимых радиусов изгиба кабелей, определенных производителем для условий монтажа и эксплуатации.
Маркирование
Телекоммуникационное оборудование: шкафы, коммутаторы, патч-панели, порты патч-панелей в коммутационных шкафах, а также розетки должны быть промаркированы. На розетках электропитания должны быть надписи уровня напряжения.
Для маркирования используются:
· ламинированная лента для печати наклеек (черный текст на белом фоне), обеспечивающая долговечные и легко читаемые надписи;
· термотрансферный принтер этикеток - существующий.
[bookmark: _GoBack]Электропитание оборудования СКС, Wi-Fi
Источником электропитания технических средств является сеть переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В. Кабель питания от шинопровода, его прокладка до шкафов СКС, а также заземление телекоммуникационных шкафов и кабельных лотков предусмотрены в разделе 130-23-ЭМ «Силовое электрооборудование». 
В проектируемых шкафах № 7-12 устанавливаются источники бесперебойного питания напряжением 220 В переменного тока: мощностью 1000 ВА в навесных шкафах № 7, 9-12 и 2200 ВА- в напольном шкафу № 8, со встроенной АКБ, обеспечивающей работу потребителей при пропадании напряжения в сети на время не менее 0,5 ч при условии устранения неисправности основного электропитания в течение этого времени. 
Коммутаторы сети Wi-Fi имеют поддержку РоЕ для электропитания точек доступа по сети передачи данных.
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