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В реконструируемом здании цеха № 8 организуется система охранного телевидения (СОТ) на базе IP-камер Hikvision уличного исполнения с поддержкой РоЕ.
Видеокамеры должны контролировать 100% территории цеха, кроме внутренних помещений АБК.
IP-камеры 1-12, 15-26 купольные типа DS-2CD2123G2-IS, IP-камеры 13, 14, 27-34 -корпусные типа DS-2CD2623G0-IZS. Для IP-камер предусматриваются монтажные коробки Hikvision типа DS-1280ZJ-DM18 с водонепроницаемой резиновой прокладкой в комплекте.
В сварочном и сборочных участках цеха IP-камеры устанавливаются на фермах.
6 IP-камер устанавливаются снаружи здания цеха на высоте примерно 10 метров от уровня земли. При использовании камеры на улице на кабель СКС монтируется гермоввод. 
Скорость записи видеоинформации не менее 12 кадров/с, время хранения видеоинформации не менее 14 суток. Запись будет вестись круглосуточно (24/7).
Телекоммуникационные шкафы № 11, 12, используемые в СОТ, с оптическими кроссами, патч-панелями, а также ИБП, оптический кабель, кабельные лотки предусматриваются в разделе 130-23-СКС «Структурированная кабельная сеть». В настоящем разделе предусматриваются IP-камеры, коммутаторы, репитеры, кабель типа «витая пара» категории 5е для СОТ.
IP-камеры подключаются к патч-панелям, патч-панели к коммутаторам СОТ в коммутационном центре (шкафу). IP-камеры 1, 11 подключаются через РоЕ репитер (повторитель), позволяющий удлинить линию  Ethernet до 200 м. Репитер соответствует стандартам РоЕ IEEE 802.3af/at, имеет функцию автоматического определения устройств, не требует дополнительного питания.
Кабели «витая пара» обжимаются по стандарту Т568В. 
Кабели, прокладываемые по ферме без лотка, а также в местах спуска с ферм/кабель-ных лотков прокладываются в гофрированных полимерных безгалогенных трубах.
[image: ]Характеристики трасс должны обеспечивать соблюдение минимально допустимых радиусов изгиба кабелей, определенных производителем для условий монтажа и эксплуатации.
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На предприятии в системе видеонаблюдения используется программный комплекс "Интеллект", входящий в Единый реестр российских программ. Для каждой проектируемой IP-камеры предусматривается лицензия на подключение 1 видеоканала любым доступным способом.
Электропитание оборудования СОТ
Источником электропитания технических средств является сеть переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В. Кабель питания от шинопровода, его прокладка до телекоммуникационных шкафов, а также заземление телекоммуникационных шкафов и кабельных лотков предусмотрены в разделе 130-23-ЭМ «Силовое электрооборудование». 
В проектируемых телекоммуникационных шкафах устанавливаются источники бесперебойного питания напряжением 220 В переменного тока со встроенной АКБ, обеспечивающей работу потребителей при пропадании напряжения в сети на время не менее 0,5 ч при условии устранения неисправности основного электропитания в течение этого времени. 
Коммутаторы СОТ имеют поддержку РоЕ для электропитания IP-камер по сети передачи данных, по цепям питания подключаются к ИБП.
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