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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
	Земляные работы под теплотрассу,  камеру
	
	
	
	

	2. 
	
	Разработка сухого грунта в траншее экскаватором емк. ковша 0,65 м3
	м3
	490,6
	
	V1=(2,3+1х2,46)х2,46х33,6=393,4м3- теплотрасса
V2=(6,0+1х2,67)х2,67х4,2=97,2 м3- камера

ΣV=393,4+97,2=490,6 м3

	3. 
	
	Доработка грунта вручную
	м3
	14,72
	
	V=490,6х0,03=14,72 м3

	4. 
	
	Лишний грунт с отвозкой на 30 км
	м3

т
	83,0
132,8
	
	Vл=5,7+42,8+1,7+30,9+0,82+1,03=83,0 м3
Р=83,0х1,6=132,8 т

	5. 
	
	Обратная засыпка грунта механизированным способом с послойным уплотнением 
	м3
	337,86
	
	Vо.з.= (490,6+14,72)-83,0х0,8=337,86 м3

	6. 
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3
	84,46
	
	Vо.з.р.= (490,6+14,72)-83,0х0,2=84,46 м3

	7. 
	
	Земляные работы под водоприемный колодец и вен. шахту
	
	
	
	

	8. 
	
	Разработка сухого грунта в котловане экскаватором емк. ковша 0,65 м3
	м3
	217,7
	
	Vз=(3,0+1х4,2)( 3,0+1х4,2)х4,4=217,7 м3

	9. 
	
	Доработка грунта вручную
	м3
	3,81
	
	V=217,7х0,0175=3,81 м3






	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10. 
	
	Лишний грунт с отвозкой на 30 км
	м3

т
	8,79
14,1
	
	Vл=7,34+1,45=8,79 м3
Р=8,79х1,6=14,1 т

	11. 
	
	Обратная засыпка грунта механизированным способом с послойным уплотнением 
	м3
	170,18
	
	Vо.з.= (217,7+3,81)-8,79х0,8=170,18 м3

	12. 
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3
	42,54
	
	Vо.з.р.= (217,7+3,81)-8,79х0,2=42,54 м3

	13. 
	
	Сборные и монолитные железобетонные  конструкции 
под теплотрассу

(канал и шахта подъема, 

вент. шахта)
	
	
	
	

	14. 
	
	Устройство сборных железобетонных лотков Л11-15/2 из бетона  кл. В35, W4, F200, массой 1,8 т  на цементном растворе М100
	шт/м3

	11/7,92
	
	V=0,72х11 =7,92  м3

	15. 
	
	Устройство сборных железобетонных плит П12-15д из бетона  кл. В25, W6, F150, массой 0,44 т на цементном растворе М100
	шт/м3

	43/7,74
	
	0,18х43=7,74 м3

	16. 
	
	Устройство сборных железобетонных опорных подушек ОП-5  кл. В15, W4, F200, массой 0,13 т
	шт/м3

	14/0,7
	
	0,05х14=0,7 м3

	17. 
	
	Устройство заделки отверстий из монолитного бетона В25 W4 F200  отверстия
	м3
	0,02
	
	

	18. 
	
	Устройство щебеночной подготовки из щебня М600 фракции 20-40 мм толщ. 100 мм
	м3

	5,63
	
	V=33,1х1,7х0,1 =5,63 м3


	19. 
	
	Заделка стыков и швов лотков и плит цементным раствором М100
	м3

	0,65
	
	

	20. 
	
	Очистка поверхностей сборных железобетонных лотков и плит от грязи перед обмазкой
	м2
	171,64
	
	S=1,86х33,0х0,1х2+1,48х33,0=171,64 м2 


	21. 
	
	Обмазка поверхностей сборных железобетонных лотков и битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз.
	м2
кг

кг
	171,64
43,0

120,15
	
	Расход грунтовки:
0,25х171,64=43,0 кг

Расход мастики:

0,7х171,64=120,15 кг



	22. 
	
	
	
	
	
	

	23. 
	
	Устройство шахты подъема из монолитного бетона класса В25, F200, W6

Арматура ϕ8 А-III
	м3
кг
	0,62

53,0
	
	

	24. 
	
	Очистка поверхностей шахты от грязи перед обмазкой
	м2
	0,8
	
	

	25. 
	
	Обмазка боковых поверхностей шахты битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз.
	м2
кг

кг
	3,8
0,95

2,7


	
	Расход грунтовки:

0,25х3,8=0,95 кг

Расход мастики:

0,7х3,8=2,7 кг



	26. 
	
	
	
	
	
	

	27. 
	
	Устройство подготовки из щебня под вент. шахту
	м3

	1,5
	
	

	28. 
	
	Подготовка из монолитного бетона класса В15 

Арматура ϕ22 А-III
Арматура ϕ10 А-I
	м3
кг

кг
	0,16
31,0

5,1
	
	

	29. 
	
	Устройство подпятника из монолитного бетона класса В15 
	м3
	0,6
	
	

	30. 
	
	Очистка поверхностей сборных железобетонных лотков и плит от грязи перед обмазкой
	м2
	4,5
	
	

	31. 
	
	Обмазка поверхностей сборных железобетонных лотков и битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз.
	м2
кг

кг
	4,5

1,13

3,3


	
	Расход грунтовки:

0,25х4,5=1,13 кг

Расход мастики:

0,7х4,5=3,2 кг



	32. 
	
	Устройство ж/б труб Т 40.50-2
	м3
т
	0,08
0,19
	
	

	33. 
	
	Отвод 90° 426х9-2,5
	шт.

кг
	1

96,7
	
	

	34. 
	
	Труба стальная Дн 426, l=1500
	кг
	138,83
	
	

	35. 
	
	Устройство оголовка из листовой стали δ=10
	кг
	45,0
	
	

	36. 
	
	
	
	
	
	

	37. 
	
	Устройство камеры ТК-1
	
	
	
	

	38. 
	
	Устройство монолитной железобетонной камеры ТК-1 из бетон В25 F200 W6
	м3
	9,9
	
	(3,2х0,25х1,75)х2+(4,3х0,25х1,75)+

(0,25х3,3х1,75)+(1,95х0,25х1)+

(2,2х0,25х4,3)+(1,14х0,25х0,5)+

(0,87х0,25х0,5)+(2,93х0,25х0,5)+

(1х0,75х0,25)=9,9 м3

	39. 
	
	Устройство бетонной подготовки из бетона В10
	м3
	1,7
	
	5х3,4х0,1=1,7 м3

	40. 
	
	Арматура ø 8А-I (A240)
	т
	0,013
	
	

	41. 
	
	Арматура ø 8А-III (A400)
	т
	0,015
	
	

	42. 
	
	Арматура  ø10 А-III (A400)
	т
	0,017
	
	

	43. 
	
	Арматура  ø14 А-III (A400)
	т
	1,569
	
	

	44. 
	
	Устройство труб ø426х4
	шт/кг
	3/31,2
	
	10,4х3=31,2 кг

	45. 
	
	Устройство труб ø159х4
	шт/кг
	2/5,8
	
	2х2,9=5,8 кг

	46. 
	
	Устройство труб ø127х2
	шт/кг
	1/1,6
	
	

	47. 
	
	Устройство колец колодезных КС7.9 массой 0,38 т
	шт/м3
	2/0,61
	
	

	48. 
	
	Устройство люков чугунных тяжелых (тип Т) массой 135,5 кг
	шт/т
	2/0,271
	
	

	49. 
	
	Устройство второй крышки с замком для люка
	шт/т
	2/0,082
	
	

	50. 
	
	Устройство плит сборных ж/б ОП-1к массой 1000,1 кг из бетона В22,5 
	шт/м3
	2/0,806
	
	

	51. 
	
	Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-18 с отверстием из бетона В22,5 массой 3,33 т
	шт/м3
	2/2,66
	
	

	52. 
	
	Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-12 из бетона В22,5 массой 3,33 т
	шт/м3
	1/0,99
	Плита 
	

	53. 
	
	Устройство монолитного ж/бетонного опуска из бетона В25 F200 W6
	м3
	0,34
	
	

	54. 
	
	Арматура кл. АIII диам. 8
	кг
	30,1
	
	

	55. 
	
	Устройство отверстий диам. 430 в ж/б плите перекрытия толщ. 260 мм сверлением 
	шт
	2
	
	

	56. 
	
	Устройство металлического листа толщ. 10 мм на шахтой опуска
	т
	0,078
	
	

	57. 
	
	Обмазка поверхностей сборных железобетонных лотков и битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз.
	м2
	54,1
	
	

	58. 
	
	Окраска мк покрытием из 2 слоев «алпол» по 1 слою «цинол»
	т/м2
	0,08/2
	
	

	59. 
	
	Устройство бетонной отмостки из бетона В10 вокруг горловин тепловой камеры
	м3
	0,2
	
	

	60. 
	
	
	
	
	
	

	61. 
	
	Заделка пространства прохода труб сквозь стену камеры бетоном В10
	м3
	0,621
	
	

	62. 
	
	Заделка прохода труб сквозь стену камеры «Вилатермом» диам. 50 мм
	п.м
	23,55
	
	

	63. 
	
	Обмазка битумом БН 90/10 за 2 раза

(расход 1,5-2,0 кг/м2 -2 слоя)
	м2
	0,3
	
	

	64. 
	
	
	
	
	
	

	65. 
	
	Прокладка трубопроводов
	
	
	
	

	66. 
	
	Устройство труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø159х6,0 мм в мин. вате толщиной 80 мм в ОЦ
	п.м.
	115,0
	
	

	67. 
	
	Устройство труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* 

сталь 20 ø89х5,0 
	п.м.
	11,0
	
	

	68. 
	
	Устройство труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* 

сталь 20 ø45х5,0
	п.м.
	10,5
	
	

	69. 
	
	Устройство отвода 90° 159х10
	шт.
	14
	
	

	70. 
	
	Устройство отвода 90° 89х6
	шт.
	6
	
	

	71. 
	
	Устройство отвода 90° 45х6
	шт.
	8
	
	

	72. 
	
	Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN150, РN25
	шт.
	4
	
	

	73. 
	
	Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN80, РN25
	шт.
	2
	
	

	74. 
	
	Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN40, РN40
	шт.
	4
	
	

	75. 
	
	Устройство скользящих хомотовых опор (ø159)
	компл.
	24
	
	

	76. 
	
	Устройство скользящих хомотовых опор (ø89)
	компл.
	2
	
	

	77. 
	
	Устройство блоков ФБС12.4.3-Т
	шт.
	2
	
	

	78. 
	
	Устройство труб БНТ-150 

ГОСТ 31416-2009
	п.м.
	2,3
	
	

	79. 
	
	Установка задвижки чугунной 

Ду 100
	шт.
	1
	
	

	80. 
	
	Устройство лестниц с площадками для обслуживания арматуры
	шт.
	4
	
	

	81. 
	
	Устройство зонтов трубопроводов:
	компл.
	4
	
	

	82. 
	
	Полоса 4х60
	шт.
	8
	
	2х4=8

	83. 
	
	Пластина 1Ф-1-АМС-М-6
	шт.
	4
	
	1х4=4

	84. 
	
	Труба 325х8,08
	п.м.
	0,8
	
	0,2х4=0,8

	85. 
	
	Болт М10х40.36.016
	шт.
	8
	
	2х4=8

	86. 
	
	Гайка М10.5.016
	шт.
	8
	
	2х4=8

	87. 
	
	Шайба 10.65Г
	шт.
	8
	
	2х4=8

	88. 
	
	Шайба 10.01.019
	шт.
	8
	
	2х4=8

	89. 
	
	Устройство водоприемного колодца ВК-1:
	
	
	
	

	90. 
	
	Кольцо колодезное К-7-9 из 

бетона В15 F150, массой 0,38 т
	шт/м3
	1/0,31
	
	

	91. 
	
	Кольцо колодезное К-7-10 из 

бетона В15 F150, массой 0,42 т
	шт/м3
	1/0,34
	
	

	92. 
	
	Плита ПК-15 из бетона В22,5, массой 0,68 т
	шт/м3
	1/0,27
	
	

	93. 
	
	Плита ОП-1к из бетона В22,5, массой 1,01 т
	шт/м3
	1/0,403
	
	

	94. 
	
	Люк чугунный тяжелый (тип Т)
	компл./т
	1/0,135
	
	

	95. 
	
	вторая крышка с замком для люка
	компл./т
	1/0,021
	
	

	96. 
	
	Лестница канализационная КЛ-1
	шт./т
	1/0,045
	
	

	97. 
	
	Направляющие скобы 

Горловин ГС-1
	шт./т
	3/8,85
	
	3х2,95=8,85

	98. 
	
	Подвесные скобы горловин СК-4
	шт./т
	4/61,64
	
	4х15,41=61,64

	99. 
	
	Обойма усиления из бетона В22,5
	м3
	0,28
	
	

	100. 
	
	Стяжка из цементного раствора М200
	м3
	0,05
	
	

	101. 
	
	Песчаное основание
	м3
	0,3
	
	

	102. 
	
	Лист 10х1200х1200
	шт./т
	1/0,123
	
	

	103. 
	
	Пробивка отверстий в стене колодца под проход трубы Ду100
	шт.
	3
	
	

	104. 
	
	Заделка пространства прохода труб бетоном В20
	м3
	0,02
	
	

	105. 
	
	Водоприемный колодец ВГ-15
	шт./т
	1/2,82
	
	

	106. 
	
	Обмазка поверхностей колодца битумной мастикой (ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7 кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке 

(ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30 кг/м2) за 1 раз.
	м2
	41,6
	
	

	107. 
	
	Сталь листовая б=10 
	м2/т
	1,71/0,133
	
	

	108. 
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	109. 
	
	Демонтаж монолитного ж/б фундамента
	м3

т
	5,4

13,5
	
	

	110. 
	
	Демонтаж металлоконструкций фермы
	т
	2,06
	
	

	111. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных ø159х6,0 мм
	п.м.

т
	86,0

1,95
	
	

	112. 
	
	Демонтаж металлических опор
	т
	1,65
	
	

	113. 
	
	Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 30 км
	т
	20,0
	
	

	114. 
	
	
	
	
	
	

	115. 
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	116. 
	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором емк. ковша  0,65 м3 с погрузкой на автомобили и отвозкой на 30 км
	м3
	77,4
	
	

	117. 
	
	Доработка грунта вручную
	м3
	1,5
	
	

	118. 
	
	Привозка для обратной засыпки
	м3

т
	5,4

8,64
	
	

	119. 
	
	Обратная засыпка котлована  механизированным способом
	м3
	80,1
	
	

	120. 
	
	Обратная засыпка котлована  вручную
	м3
	4,2
	
	





