# Результаты расчета монолитного ж/б канала для теплотрассы 131-23-ТС3

Принята эквивалентная вертикальная нагрузка 12 тс/м2 (вид нагрузки под железными дорогами, при заглублении верха перекрытия до 2,0 м, грунтовые ниже верха перекрытия) см. серию 3.006.1-2.87.0-3

Грунт в основании песок мелкий скваж. 19 согласно тому №867-ИЗР-2023-ИГИ

# Результаты расчета

Расчет труб и тоннелей

### 1. - Исходные данные:

Условия работы сооружения:

Форма сооружения  -   Короб

Условия опирания  -   Свободно лежащее перекрытие

Учитываемые нагрузки:

Собственный вес сооружения

Давление грунта засыпки

Распределенная нагрузка на грунт

Условия работы сооружения:

| Наименование данных | Обозначение | Величина | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Глубина заложения до верха свода | (H) | 1,24 | м |
| Распределенная нагрузка на грунт | (q) | 12 | тс/м2 |
| Угол внутр. трения | (Fi) | 17 | ° |
| Объемный вес | (G) | 1,78 | тс/м3 |
| Расстояние до грунтовых вод | (hv) | -5 | м |

Исходные данные для расчета:

Ширина короба   1,61 м

Высота короба   0,985 м

Толщина стенки   0,2 м

Толщина крышки   0,16 м

Толщина днища   0,15 м

Бетон   B25

2 ряда армирования по граням

Подбор арматуры

### 2. - Выводы:

Точка "A", растянутая зона сечения - 5 Точка,  a= 40 мм

Наружняя арматура d 14 A 400

Расчетные усилия  M= -2,81 тс*м,  N= 7,86 тс (на погонный метр)

Точка "B", растянутая зона сечения - 5 стержней на п.м. в ряду,  a= 40 мм

Наружняя арматура d 25 A 400

Расчетные усилия  M= -7,74 тс*м,  N= 12,25 тс (на погонный метр)

Точка "C", растянутая зона сечения - 5 стержней на п.м. в ряду,  a= 25 мм

Внутренняя (средняя) арматура d 16 A 400

Расчетные усилия  M= 4,73 тс*м,  N= 0 тс (на погонный метр)

http://www.basegroup.su
e-mail: info@basegroup.su