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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Точки 1-2

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля АСБ-6 
сеч. 3х70мм2 в траншее
	м/кг
	255/950,64
	
	6 отрезков, 180 м в земле в трубе с затягиванием кабеля, 60 м для монтажа муфт, 15 м запас (змейка, изгибы, отходы)
m=255х3,728=950,64

	2
	
	Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120
	шт.
	12
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м
	м
	180
	
	6 отрезков по 30 метров

	2
	
	Укладка лента сигнальной ЛСЭ-900 в траншею
	м
	20
	
	

	3
	
	Песок
	м3
	16,7
	
	V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 0,95 ) / 2 * 0,3 * 30 = 8,33 м3
V2 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 0,95 ) / 2 * 0,3 * 30 = 8,33 м3

	4
	
	Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201
	шт.
	1
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	72
	
	V1Т-8 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 1.1 ) / 2 * 1.2 * 30 = 36 м3
V2Т-8 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 1.1 ) / 2 * 1.2 * 30 = 36 м3




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	55,4
	
	

	3
	
	Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 30 км и утилизация
	м3
	16,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Точки 6-7-8
	
	
	
	

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля АШБ-6 
сеч. 3х95мм2 в траншее
	м/кг
	75/160,5
	
	2 отрезка, 50 м в земле в трубе с затягиванием кабеля, 20 м для монтажа муфт, 5 м запас (змейка, изгибы, отходы)
m=75х2,140=160,5

	2
	
	Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120
	шт.
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м
	м
	50
	
	2 отрезка по 25 метров

	2
	
	Укладка лента сигнальной ЛСЭ-600 в траншею
	м
	10
	
	

	3
	
	Песок
	м3
	5,6
	
	V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 30 = 5,6 м3

	4
	
	Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	25,2
	
	VТ-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 30 = 25.2 м3

	2
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3
	19,6
	
	

	3
	
	Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 30 км и утилизация
	м3
	5,6
	
	

	
	
	Точки 28-28А-28Б-28В
	
	
	
	

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля ААБ-6 
сеч. 3х70мм2 в траншее
	м/кг
	210/637,77
	
	8 отрезков, 120 м в земле в трубе с затягиванием кабеля, 80 м для монтажа муфт, 10 м запас (змейка, изгибы, отходы)

m=210х3,037=637,77

	2
	
	Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120
	шт.
	16
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м
	м
	120
	
	4 отрезка по 20 метров, 4 отрезка по 10 м

	2
	
	Укладка лента сигнальной ЛСЭ-600 в траншею
	м
	40
	
	

	3
	
	Песок
	м3
	15
	
	V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 30 = 5,6 м3
V2 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 30 = 5,6 м3
V3 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 10 = 1,9 м3
V4 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 10 = 1,9 м3

	4
	
	Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	66,4
	
	V1Т-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 30 = 25.2 м3
V2Т-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 30 = 25.2 м3
V3Т-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 10 = 8 м3
V4Т-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 10 = 8 м3

	2
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	51,4
	
	

	3
	
	Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 30 км и утилизация
	м3
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Точки 9-10-11-12
	
	
	
	

	
	
	Кабельные изделия
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля АСБ-6 
сеч. 3х50мм2 по кабельным конструкциям
	м/кг
	420/1320,9
	
	2 отрезка, 170 м в земле, 50 м в земле в трубе под ж/д полотном методом ГНБ, 160 м в металлорук., 10 м для монтажа муфт, 30 м запас (змейка, изгибы, отходы)
m=420х3,145=1320,9

	2
	
	Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-25/50
	шт.
	2
	
	

	3
	
	Монтаж муфты концевой 10кВ 3КВТп-10-25/50
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м
	м
	50
	
	2 отрезка по 25 метров

	2
	
	Укладка лента сигнальной ЛСЭ-300 в траншею
	м
	90
	
	

	3
	
	Песок
	м3
	14,9
	
	V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 25 = 4,7 м3
V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,3 + 0,35 ) / 2 * 0,3 * 105 = 10,2 м3

	4
	
	Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201
	шт.
	1
	
	

	5
	
	Монтаж металлорукава 

РЗ-ЦПнг-LS 60
	м
	160
	
	

	6
	
	Крепление кабеля при помощи кронштейна стального с резиновым уплотнением 2 1/2" (75-80мм)
	шт.
	320
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта вручную 
	м3
	71,4
	
	VТ-5  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 25 = 21 м3
VТ-2  = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.3 + 0.5 ) / 2 * 1.2 * 105 = 50,4 м3

	2
	
	Обратная засыпка вручную
	м3
	56,5
	
	

	3
	
	Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 30 км и утилизация
	м3
	14,9
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





