                                                                                         Приложение А
Определение расчетных объемов поверхностных сточных вод при отведении их на очистку

Определение полного гидравлического объема аккумулирующего резервуара при отведении на очистку поверхностных сточных вод.

1. Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и промышленных предприятий, определяется по формуле:

Wоч.= 10×hа×ψmid×F     (8)   [1],
где hа – максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме.

Принимаем hа=10 мм, как обеспечивающий прием на очистку не менее 70% годового объема поверхностного стока;
ψmid - средний коэффициент стока для расчетного дождя, ψmid=0,25
ψmid - согласно указаниям п. 7.2.4 [1] находится как средневзвешенная величина  для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые равны: 

для водонепроницаемых покрытий 0,6-0,8;

для щебеночных поверхностей – 0,4-0,5;

для газонов – 0,1.

Расчет общего коэффициента стока дождевых вод ψmid
	Вид поверхности или площади водосбора
	Площадь, Fi, га
	Доля покрытия от общей площади стока, Fi/F

стока, Fi/F

	Коэффициент стока,

ψi
	Fi ψi/F

	Кровли существующих зданий и сооружений
	0,05843
	0,048
	0,70
	0,034

	Асфальтобетон-ные покрытия дорог и площадок
	0,0345
	0,0283
	0,70
	0,0198

	Щебеночные покрытия
	0,08608
	0,071
	0,40
	0,0282

	Зеленые насаждения
	1,0339
	0,848
	0,10
	0,085

	F
	Σ=1,2179
	Σ=1,0
	ψmid=0,167


Wоч=10×10×0,167×1,2179=45,06м3

2. Максимальный суточный объем талых вод Wт сут, м3, в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения с селитебных территорий и промышленных предприятий, определяется по формуле: 

Wт сут=10×hт.р×α×ψт×F×Ку                (9)   [1],

где F – площадь стока, га;

ψт - общий коэффициент стока талых вод, принимается в пределах 0,5-0,8;

hт.р – слой осадков заданной повторяемости;
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- коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, можно принимать α=0,8;

Ку - коэффициент, учитывающий уборку снега, приближенно следует принимать: 

Ку=1 - Fу/F           (10)   [1],

где Fу – площадь общей территории F, очищаемой от снега (обычно от 5 до 15%);

Ку=1-Fу/F =1 - 0,18/1,2179=0,85
Wт сут=10×25×0,8×0,7×1,2179х0,85=144,93м3

Определение полезного (рабочего) объема аккумулирующего резервуара:

WАр= Wт сут. х К,

где К – повышающий коэффициент, учитывающий объем зоны накопления осадка,  К=1,35 – 1,4;

WАр=144,93 х 1,35=195,6м3
Объем аккумулирующего резервуара при отведении на очистку поверхностных сточных вод принимаем 195,6м3.
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