Акт

об устранении замечаний технического заказчика

«_____»  ________________   2023 г.

Комиссия в составе:

Представители технического заказчика ООО «Проминжиниринг»:

Ведущего инженера строительного контроля Дураева Владимира Юрьевича

Представители технического заказчика ООО «Проминжиниринг»:

Ведущего инженера строительного контроля Позднякова Александра Николаевича

При участии представителя строительного контроля, лица осуществляющего строительство:

Руководителя проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Шевчука Кирилла Алексеевича

Осуществила проверку хода устранения замечаний по акту проверки от «13» сентября  2023 г,

при строительстве объекта: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4

АО «Метровагонмаш».

| № п/п | Дата замечания | Нарушение | Сведения об устранении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.09.2023. | В районе трансбордера огородить траншею ТС-1 | Устранено |
| 2 | 13.09.2023. | Цех 121 огородить ливневой колодец | Устранено |
| 3 | 13.09.2023. | Защитить проложенный кабель от механических повреждений (опуск-подъем ЭС-2) | Устранено |
| 4 | 13.09.2023. | Оградить траншею НВК-3 возле гаража 69 | Устранено |
| 5 | 13.09.2023. | СП41 выполнено с нарушением требований рабочей документации (крепление рельс к шпалам) | Устранено |
| 6 | 13.09.2023. | Металлические контейнеры заземлить в полном объеме | Устранено |
| 7 | 13.09.2023. | Выполнить повторное заземление металлических шкафов | Устранено |
| 8 | 13.09.2023. | В шкафах подписать ответственного предст. Повесить однолинейные схемы | Устранено |
| 9 | 13.09.2023. | Установить пожарные датчики в бытовых вагончиках в полном объеме | Устранено |
| 10 | 13.09.2023. | Вписать ответственного представителя в табличках по ОТ и ПБ | Устранено |
| 11 | 13.09.2023. | Защитить кабель от механических повреждений | Устранено |

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

_____________________________________________________ /Дураев В.Ю/

_____________________________________________________ /Поздняков А.Н./

_____________________________________________________ /Шевчук К.А./