Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС2)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство трубопровода теплоснабжения
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	

	1
	
	Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15
	шт.
м
	2
1,62
	131-23-ТС2-1
	т.2-т.3: (L) 1,62м/ 2шт.

	2
	
	Резка асфальтобетонного покрытия фрезой 
	м
	45,24
	131-23-ТС2-2
	т.1-т.2: ((L) 16,85м+3м) х 2 = 36,65м
т.2-т.3: ((L) 3,89м+3,05м) х 2 = 8,59м

	3
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом
	м³
	11,74
	131-23-ТС2-2
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 0,19м = 9,6м3
т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 0,19м = 2,14м3

	4
	
	Разборка щебеночного основания 
	м³
	18,55
	131-23-ТС2-2
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 0,3м = 15,17м3
т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 0,3м = 3,38м3

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	5
	
	Погрузка демонтированного дорожного бордюра в автосамосвалы
	м /т
	1,62 / 0,2
	
	Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м)
1,62м * 0,1 = 0,2т

	6
	
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы
	м³/ т
	30,29/ 49,45
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3)
11,74м3 * 2 = 23,48т
Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3)
18,55м3 * 1,4 = 25,97т

	7
	
	Отвозка строительного мусора на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	т
	49,65
	
	0,2т +49,45т 

	8
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	49,65
	
	

	
	
	Земляные работы. Устройство траншей
	
	
	
	

	9
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	137,46
	131-23-ТС2-2
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 2,24м х 0,97 = 109,84м3
т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 2,4м х 0,97 = 27,62м3

	10
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	4,25
	131-23-ТС2-2
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 2,24м х 0,03 = 3,4м3
т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 2,4м х 0,03 = 0,85м3

	11
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м с последующим уплотнением
	м³
	6,25
	131-23-ТС2-3
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3,00м х (h) 0,1м = 5,06м3
т.2- т.3: (L) 3,89м х 3,05м х (h) 0,1м = 1,19м3

	12
	
	Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее с последующим уплотнением
	м³
	51,41
	131-23-ТС2-16
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 1,33м -24,94м3 Vтр = 42,29м3 
т.2-т.3: (L) 3,85м х 3,05м х (h) 0,67м -1,2м3 Vтр =6,67м3 
т.3(ступенька):(L) 3,05м х 2,06м х (h) 0,3м -0,32м3 Vтр =1,56м3
блоки ФБС: (L) 1,2м х 0,9м х (h) 0,6м -0,02м3 Vтр =0,62м3

	13
	
	Обратная засыпка лотка и колодцев грунтом
	м³
	35,16
	131-23-ТС2-17
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 0,51м -0,62м3 Vтр = 25,16м3 
т.2-т.3: (L) 3,85м х 3,05м х (h) 1,0м -1,74м3 Vтр =10м3

	14
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	35,16
	131-23-ТС2-17
	

	15
	
	Обратная засыпка щебнем 
	м³
	17,97
	131-23-ТС2-18
	т.1- т.2: (L) 16,85м х 3м х (h) 0,3м -0,37м3 Vтр = 14,8м3 
т.2-т.3: (L) 3,85м х 3,05м х (h) 0,3м -0,35м3 Vтр =3,17м3

	16
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	82,8
	
	(16,85м +3,85м) *4=82,8м2

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	17
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	106,55/ 202,45
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(137,46м3 + 4,25м3 – 35,16м3) * 1,9 = 106,55м3/ 202,45т

	18
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	19
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	202,45
	
	

	
	
	Устройство дорожной плиты
	
	
	
	

	20
	
	Устройство бетонной подготовки
	м³
	0,7
	131-23-ТС2-4
	т.2: (L) 3,05м х 2,29м х (h) 0,1м = 0,7м3

	21
	
	Устройство дорожной плиты (3000х1750х170) 
	м
шт.
	15,65
6
	131-23-ТС2-4
	т.1-т.2: (L) 15,65м 3м/шт. = 6шт. 

	22
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей и бетонной подготовки в один слой
	м2
	40,29
	131-23-ТС2-5
	

	23
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б деталей и бетонной подготовки в два слоя
	м2
	40,29
	131-23-ТС2-6
	

	
	
	Устройство сборного лотка
	
	
	
	

	24
	
	Устройство опорной сборной ж.б подушки 
	м3
	0,4
	131-23-ТС2-7
	

	24.1
	
	   - сборная ж.б.опорная подушка 
ОП-5 550х650х140мм
	м3
шт.
	0,4
8
	131-23-ТС2-7
	0.05 м³/шт.

	25
	
	Устройство ж/б лотков 
	м3
	3,78
	131-23-ТС2-7
	 

	25.1
	
	   - лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 2970х1480х700мм
	м3
шт.
	3,6
5
	131-23-ТС2-7
	0.72 м³/шт.

	25.2
	
	   - лоток Л11-д-8 серия 3.006.1-2.87 вып.1 720х1480х700мм
	м3
шт.
	0,18
1
	131-23-ТС2-7
	0.18 м³/шт.

	26
	
	Закрытие лотков плитами 
	м3
	4,14
	131-23-ТС2-9
	

	26.1
	
	   - плита П12Д-15 740х1480х160мм
	м3
шт.
	4,14
23
	131-23-ТС2-9
	0.18 м³/шт.

	27
	
	Заделка стыков и швов лотков и плит цементным раствором М100
	м3
	0,12
	131-23-ТС2-7
131-23-ТС2-9
	0,04м3 + 0,08м3

	28
	
	Очистка поверхностей сборных ж/б лотков и плит от грязи перед обмазкой
	м2
	21,91
	131-23-ТС2-7
	

	29
	
	Обмазка праймером Технониколь лотка в один слой
	м2
	21,91
	131-23-ТС2-7
	

	30
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь лотка в два слоя
	м2
	21,91
	131-23-ТС2-7
	

	
	
	Укладка труб в лотке
	
	
	
	

	31
	
	Прокладка трубы стальной электросварной 108х5,0 ППУ-ОЦ 
	м
	40,65
	131-23-ТС2-8
	

	32
	
	Огрунтовка трубы стальной грунтовкой ГФ021 в один слой
	м2
	14,12
	131-23-ТС2-8
	

	33
	
	Окраска трубы стальной эмалью ПФ115 в два слоя
	м2
	28
	131-23-ТС2-8
	

	34
	
	Установка опоры скользящей хомутовой для труб стальных С-225
	шт.
	8
	131-23-ТС2-8
	

	35
	
	Прокладка трубы стальной электросварной 45,4х5,0
	м
	2,36
	131-23-ТС2-8
	

	36
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений ф108
	шт.
	14
	131-23-ТС2-8
	

	37
	
	Установка отвода 90° 108х6 
	шт.
	4
	131-23-ТС2-8
	

	38
	
	Установка тройника 273х8/108х6
	шт.
	2
	131-23-ТС2-8
	

	39
	
	Резка бетонного лотка 
	м
	2,1
	131-23-ТС2-8
	

	40
	
	Устройство минераловатной изоляции с оц. покрытием толщ. 80мм
	м2
	13,78
	131-23-ТС2-8
	

	
	
	Устройство колодца ВК1
	
	
	
	

	41
	
	Установка блока ФБС12.4.6
	шт.
	2
	131-23-ТС2-10
	

	42
	
	Установка плиты перекрытия 1 ПБ 33-12-6
	шт.
м3
	1
0,47
	131-23-ТС2-10
	0,47м3/шт.

	43
	
	Установка кольца колодезного КС10-5
	шт.
м3
	1
0,05
	131-23-ТС2-10
	0,05м3/шт.

	44
	
	Установка кольца колодезного КС10-6
	шт.
м3
	1
0,16
	131-23-ТС2-10
	0,16м3/шт.

	45
	
	Установка плиты перекрытия ОП1к
	шт.
м3
	2
0,82
	131-23-ТС2-10
	0,41м3/шт.

	46
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (Т)
	шт.
	2
	131-23-ТС2-10
	

	47
	
	Установка кольца колодезного КС-10-9
	шт.
	1
	131-23-ТС2-10
	

	48
	
	Установка плиты перекрытия ПВК-8
	шт.
	1
	131-23-ТС2-10
	

	49
	
	Набивка лотка и заделка отверстий бетоном В22,5
	м3
	0,32
	131-23-ТС2-10
	

	50
	
	Монтаж теплоизолированной трубы с МЗИ ф220мм
	шт.
	2
	131-23-ТС2-10
	

	51
	
	Установка отвода 90° 45х5,05
	шт.
	2
	131-23-ТС2-10
	

	52
	
	Установка шарового крана «Балломакс» ст45, А=1950 мм (длина штока) 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-10
	

	53
	
	Установка тройникового ответвления 45х5 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-10
	

	54
	
	Установка трубы 45х5,0
	м
	8,7
	131-23-ТС2-10
	

	55
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений
	шт.
	6
	131-23-ТС2-10
	

	56
	
	Установка крышки колодца круглой П-12
	шт.
	1
	131-23-ТС2-10
	

	57
	
	Установка кольца с днищем КДЦ-10-9
	шт.
м3
	1
0,32
	131-23-ТС2-10
	0,32м3/шт.

	58
	
	Установка металлического листа ф1м
	шт.
	1
	131-23-ТС2-10
	

	60
	
	Устройство минеральноватной изоляции с оц. покрытием толщ. 80мм
	м2
	0,45
	131-23-ТС2-10
	

	61
	
	Установка лестницы ВЛ-02
	шт.
кг
	1
25,3
	131-23-ТС2-10
	

	62
	
	Установка спускника 2DN45х4,0 d ППУ-ПЭ
	шт.
	2
	131-23-ТС2-10
	

	64
	
	Монтаж шнура теплоизоляционного Вилатерм d50мм
	м
	12,6
	131-23-ТС2-10
	

	65
	
	Установка направляющих скоб горловин ГС-2
	шт.
	3
	131-23-ТС2-10
	

	66
	
	Пробивка отверстий ф250мм в колодце
	шт.
	3
	131-23-ТС2-10
	

	67
	
	Заделка сальника при проходе трубы через стенки колодца
	шт.
	3
	131-23-ТС2-10
	

	68
	
	Огрунтовка трубы стальной грунтовкой ГФ021 в один слой
	м2
	0,45
	131-23-ТС2-10
	

	69
	
	Окраска трубы стальной эмалью ПФ115 в два слоя
	м2
	0,45
	131-23-ТС2-10
	

	70
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б деталей колодцев в один слой
	м2
	46,47
	131-23-ТС2-11
	

	71
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б деталей колодцев в два слоя
	м2
	46,47
	131-23-ТС2-12
	

	
	
	Армирование и бетонирование шахты опуска
	
	
	
	

	72
	
	Армирование шахты опуска
	кг
	23,7
	131-23-ТС2-13
	

	72.1
	
	   - Арматура ф8 А-III L=0,6
	шт.
кг
	20
4,8
	131-23-ТС2-13
	0.4 кг/м

	72.2
	
	   - Арматура ф8 А-III L=0,92
	шт.
кг
	20
7,36
	131-23-ТС2-13
	0.4 кг/м

	72.3
	
	   - Арматура ф8 А-III L=0,92
	шт.
кг
	26
11,54
	131-23-ТС2-13
	0.4 кг/м

	73
	
	Бетонирование шахты опуска бетоном В25 F200 W6
	м3
	0,43
	131-23-ТС2-13
	

	74
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок шахты опуска в один слой
	м2
	3.37
	131-23-ТС2-13
	

	75
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок шахты опуска в два слоя
	м2
	3.37
	131-23-ТС2-13
	

	
	
	Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха
	
	
	
	

	76
	
	Монтаж трубы ст. эл.св. ф108х5 ППУ-ОЦ
	м
	4,4
	131-23-ТС2-13
	

	77
	
	Монтаж трубы ст. эл.св. ф45х5 ППУ-ОЦ
	м
	0,8
	131-23-ТС2-13
	

	78
	
	Установка отвода 90° 108х6
	шт.
	4
	131-23-ТС2-13
	

	79
	
	Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-13
	

	80
	
	Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-13
	

	81
	
	Установка зонта трубопровода в сборе 
	шт.
кг
	2
20,46
	131-23-ТС2-13
	

	82
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений
	шт.
	10
	131-23-ТС2-13
	

	83
	
	Огрунтовка трубы стальной грунтовкой ГФ021 в один слой
	м2
	1,6
	131-23-ТС2-13
	

	84
	
	Окраска трубы стальной эмалью ПФ115 в два слоя
	м2
	3,2
	131-23-ТС2-13
	

	85
	
	Установка гильзы из трубы стальной D=325
	м
	3,22
	131-23-ТС2-13
	

	86
	
	Установка отвода 90° 45х6
	шт.
	2
	131-23-ТС2-13
	

	87
	
	Устройство минеральноватной изоляции с оц. покрытием толщ. 80мм
	м2
м3
	2,58
0,16
	131-23-ТС2-13
	

	
	
	Армирование и бетонирование шахты подъема
	
	
	
	

	88
	
	Армирование шахты подъема
	кг
	35,51
	131-23-ТС2-14
	

	88.1
	
	   - Арматура ф8 А-III L=0,53
	шт.
кг
	20
4,24
	131-23-ТС2-14
	0.4 кг/м

	88.2
	
	   - Арматура ф8 А-III L=0,60
	шт.
кг
	60
14,4
	131-23-ТС2-14
	0.4 кг/м

	88.3
	
	   - Арматура ф8 А-III L=1,1
	шт.
кг
	38
16,87
	131-23-ТС2-14
	0.4 кг/м

	89
	
	Бетонирование шахты подъема бетоном В25 F200 W6
	м3
	0,57
	131-23-ТС2-14
	

	90
	
	Обмазка праймером Технониколь стенок шахты подъема в один слой
	м2
	5,17
	131-23-ТС2-14
	

	91
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок шахты подъема в два слоя
	м2
	5,17
	131-23-ТС2-14
	

	
	
	Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха
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	Монтаж трубы ст. эл.св. ф108х5
	м
	25,41
	131-23-ТС2-14
	

	92
	
	Монтаж трубы ст. эл.св. ф45х5
	м
	0,8
	131-23-ТС2-14
	

	93
	
	Установка отвода 90° 108х6
	шт.
	8
	131-23-ТС2-14
	

	94
	
	Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-14
	

	95
	
	Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 
	шт.
	2
	131-23-ТС2-14
	

	96
	
	Установка зонта трубопровода в сборе 
	шт.
кг
	2
20,46
	131-23-ТС2-14
	

	97
	
	Ультразвуковой контроль сварных соединений
	шт.
	13
	131-23-ТС2-14
	

	98
	
	Огрунтовка трубы стальной грунтовкой ГФ021 в один слой
	м2
	8,62
	131-23-ТС2-14
	

	99
	
	Окраска трубы стальной эмалью ПФ115 в два слоя
	м2
	17,24
	131-23-ТС2-14
	

	100
	
	Установка гильзы из трубы стальной D=325
	м
	3,22
	131-23-ТС2-14
	

	101
	
	Установка отвода 90° 45х6
	шт.
	4
	131-23-ТС2-14
	

	102
	
	Устройство минеральноватной изоляции с оц. покрытием толщ. 80мм
	м2
м3
	9,71
0,58
	131-23-ТС2-14
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
