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Общество с ограниченной ответственностью «Велдинг-НДТ»

Лаборатория неразрушающего контроля и механических испытаний

109559, г.Москва, ул.Верхние поля, дом 33, корп.1, кв. 133

ОГРН 1177746481956 ИНН/КПП 9723028660/772301001

www.welding-ndt.ru, info@welding-ndt.ru
/
Заключение № 15/12-1 от «15» декабря 2023 г. по ультразвуковому контролю сварных соединений

	Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля:
	Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля № ЛНК-058А0266

	Дата проведения контроля:
	15.12.2023г.

	Наименование объекта контроля:
	Сварные соединение трубопроводов тепловой сети. 

	Адрес месторасположения объекта контроля:
	«Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ», расположенные по адресу: Московская область, г.о. мытищи,ул. Колонцова, 4

	Шифр проекта:
	№ 15165

	Норматив контроля:
	ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;

	Оценка качества:
	СНиП 3.05.03 «Тепловые сети»

	Тип прибора
	Дефектоскоп ультразвуковой А1525 Solo зав. номер 1190027, свидетельство о поверке № С-ГХШ/26-04-2023/241783064 действительно до 25.04.2024 г.

	Подготовка поверхности к контролю:
	не хуже Rz40

	Схема сварных соединений:
	Приложение 1

	Организация-заказчик:
	ООО «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»


Результаты ультразвукового контроля сварных соединений:
Таблица 1
	№ п/п
	№ сварного соединения
	Даметр х толщина стенки трубы, мм
	Тип сварного соединения по ГОСТ 16037-80, способ сварки


	Степень контролепригодности по ГОСТ Р 55724-2013
	Схема прозвучивания сварного соединения по

ГОСТ Р 55724-2013
	Размер искусственного углового отражателя («Зарубки»), мм х мм
	Угол ввода преобразователя
	Тип, рабочая частота пьезопреобразователя, МГц
	Объем контроля, %
	Описание выявленных дефектов по

ГОСТ Р 55724-2013
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ («Годен», «Не годен»)
	Примечание

	1. 
	Т2-1
	219х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Прямым и однократно отраженным лучом по схеме (рис.7, 8)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	2. 
	Т2-2
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Прямым и однократно отраженным лучом по схеме (рис.7, 8)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	3. 
	Т2-3
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	4. 
	Т2-4
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	5. 
	Т2-5
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	6. 
	Т2-6
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	7. 
	Т2-7
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	8. 
	Т2-8
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	9. 
	Т2-9
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	10. 
	Т2-10
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	11. 
	Т2-11
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	12. 
	Т2-12
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	13. 
	Т2-13
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	14. 
	Т2-14
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	15. 
	Т2-15
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	16. 
	Т2-16
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	17. 
	Т2-17
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	18. 
	Т2-18
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	19. 
	Т2-19
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	20. 
	Т2-20
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	21. 
	Т2-21
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Прямым и однократно отраженным лучом по схеме (рис.7, 8)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	22. 
	Т2-22
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Прямым и однократно отраженным лучом по схеме (рис.7, 8)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	23. 
	Т2-23
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	24. 
	Т2-24
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	25. 
	Т2-25
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	26. 
	Т2-26
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	27. 
	Т2-27
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	28. 
	Т2-28
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	29. 
	Т2-29
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	30. 
	Т2-30
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	31. 
	Т2-31
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	32. 
	Т2-32
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	33. 
	Т2-33
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	34. 
	Т2-34
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	35. 
	Т2-35
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	36. 
	Т2-36
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	37. 
	Т2-37
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	38. 
	Т2-38
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	39. 
	Т2-39
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	40. 
	Т2-40
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	41. 
	Т2-41
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	42. 
	Т2-42
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	43. 
	Т2-43
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	44. 
	Т2-44
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	45. 
	Т2-45
	219х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	46. 
	Т1-1
	219х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	47. 
	Т1-2
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	48. 
	Т1-3
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	49. 
	Т1-4
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	50. 
	Т1-5
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	51. 
	Т1-6
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	52. 
	Т1-7
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	53. 
	Т1-8
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	54. 
	Т1-9
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	55. 
	Т1-10
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	56. 
	Т1-11
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	57. 
	Т1-12
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	58. 
	Т1-13
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	59. 
	Т1-14
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	60. 
	Т1-15
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	61. 
	Т1-16
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	62. 
	Т1-17
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	63. 
	Т1-18
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	64. 
	Т2-19
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	65. 
	Т2-20
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	66. 
	Т1-21
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	67. 
	Т1-22
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	68. 
	Т1-23
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	69. 
	Т1-24
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	70. 
	Т1-25
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	71. 
	Т1-26
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	72. 
	Т1-27
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	73. 
	Т1-28
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	74. 
	Т1-29
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	75. 
	Т1-30
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	76. 
	Т1-31
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	77. 
	Т1-32
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	78. 
	Т1-33
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	79. 
	Т1-34
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	80. 
	Т1-35
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	81. 
	Т1-36
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	82. 
	Т1-37
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	83. 
	Т1-38
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	84. 
	Т2-39
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	85. 
	Т2-40
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	86. 
	Т1-41
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	87. 
	Т1-42
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	88. 
	Т1-43
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	89. 
	Т1-44
	159х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	

	90. 
	Т1-45
	219х5,0
	Стыковое С17, РД
	1
	Однократно отраженным лучом по схеме (рис.16а)
	2х1
	700
	П121, 5.0
	100
	Дефектов не зафиксировано
	Годен
	


Примечание: РД – ручная дуговая сварка плавящимся электродом, П121 – наклонный совмещенный преобразователь
Сокращенное описание результатов контроля: 1) Например, 5-Д-Е-6,0-50, где 5 – расстояние от точки начала отсчета контроля, мм; Д – дефект, эквивалентная площадь которого превышает допустимое значение; Е – дефект, условная протяженность которого больше 10 мм; 6,0 – наибольшая глубина залегания дефекта, мм; 50 – условная протяженность дефекта, мм.

Заключение: По результатам ультразвукового контроля сварные соединения №№Т1-1 - Т1-45; Т2-1 - Т2-45 соответствуют требованиям СНиП 3.05.03-85 и признаны годными.
Контроль выполнил:
Специалист II уровня по УЗК















Баскаков А.В.

Удостоверение № 0010-2423 до 07.2026 г

Приложение 1: Схема сварных соединений, подвергнутых ультразвуковому контролю на 1-м листе.
Схема сварных соединений, подвергнутых ультразвуковому контролю:
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