## СВОД
Наименование | Комментарий КИК
Проектная документация Том ГСН (Наружные газопроводы) СРО | см. лист сро п
Аттестованные специалисты -3шт. | ТКЭ
ЭПБ (в объеме работ ООО «Тепло Кран Эксперт») | ТКЭ
Исполнительно-техническая документация (Газовая папка)
4. Сеть газопотребления в границах земельного участка заявителя (наружный газопровод)
4.1. Проектная документация (рабочая документация) с изменениями (при их наличии), согласованная в установленном порядке, с актуальными техническими условиями | РД есть, есть корректировка согласованная с гл.энергетиком МВМ
Документация откорректирована в соответствии с выполненными строительно- монтажными работами (в объеме работ ООО «Тепло Кран Эксперт») | ТКЭ
(с отметкой Заказчика - «В производства работ») | поставить штамп ПИ
4.2. Исполнительный план газопровода в масштабе рабочей документации | В масштабе что имеется ввиду? 1:500?
4.3.Исполнительная сварочная схема | можно сделать
с указанием всех стыков (РД и ЗН)
4.4. Строительный паспорт на сети газораспределения и газопотребления (Приложение №1)
4.5. Протокол механических испытаний сварных соединений, в том числе допускных стыков (Приложения Х, Ц к СП 42-101-2003) | ТКЭ
В т.ч. протоколы аттестаций специалистов и лаборатории, выполнившей механические испытания сварных соединений (в объеме работ ООО «Тепло Кран Эксперт») | ТКЭ
4.6. Протокол проверки стальных газопроводов радиографическим методом (в том числе допускных стыков) (Приложение Ф, Ш к СП 42-101-2003) | ТКЭ
В т.ч. протоколы аттестаций специалистов и лаборатории, выполнившей РК сварных соединений (в объеме работ ООО «Тепло Кран Эксперт») | ТКЭ
4.7. Протокол проведения испытаний на герметичность законченных строительством сетей газораспределения и газопотребления (Приложение №18) | Можем составить, кого включать?
!? Среднее давление ПЭ надо проверять давлением 0,6МПа продолжительность 24часа!
4.8. Распечатка результатов сварки стыков полиэтиленового газопровода (Выполняется сварочным аппаратом) | п.48 и далее в ИД
Распечатки есть только на часть ПЭ стыков! | можно дозапросить или скорректировать кол-во
4.9. Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительств (Приложение 1 к Приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128) | можем сделать
С приложением схемы разбивки трассы газопровода и каталога координат
4.10. Акт освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве (Приложение №5) | Есть комплект ИД
4.11. Акт приемки внутренней полости газопровода (Приложение №15)
4.12. Акт приемки изоляционного покрытия стального газопровода (Приложение №16)
4.13. Акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения и (или) сети газопотребления (Приложение №2)
4.14. Акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию или технический отчет о коррозионном состоянии построенного газопровода, если проектом защита газопровода не требуется | Не требуется
4.15. Акт приемки в эксплуатацию контактных устройств, потенциалоуравнивающих перемычек и контрольно-измерительных пунктов (Форма В.4 СТО 23022352-001-2018) | Не требуется
4.16. Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений (Приложение Ж к РД 03-606-03) | РД 03-606-03 не действует с 01.01.2021
В т.ч. протоколы аттестаций специалиста, выполнившего ВИК сварных соединений
4.17. Журнал контроля производства строительных работ при строительстве сетей газораспределения, газопотребления и сооружений на газопроводе (Приложение № 14) | Можем купить и заполнить, кого вписываем?
При строительстве газопроводов протяженностью свыше 200 пог.м
4.18.Приказ о созыве приемочной комиссии (Приложение №21) | Можем составить, кого вписываем?
4.19. Приказ и протокол аттестации лиц, осуществляющих контроль за строительством газопровода и приемку строящегося газопровода (Приложение №19) с аттестационными документами | ТКЭ
Специалист стройконтроля и протокол аттестации (в объеме работ ООО «Тепло Кран Эксперт») | ТКЭ
4.20. Приказ о назначении ответственных за производство работ (Приложение №20) | Есть следующие приказы: 1. Шевчук лицо осущ строительство Кик 2. Кесслер стройконтроль Кик 3. Перевизнык нач/участка Шеллрокк 4. Юрченко гл/инж ЭЭ
4.21. Паспорта и (или) сертификаты на применяемые материалы, оборудование, изделия | с.18 и далее в ИД
На все применяемые изделия и материалы Сталь и ПЭ
4.22. Справка о приемке изолирующего соединения (при наличии) (Приложение №3) | Не требуется
4.23. Акт приемки провода-спутника полиэтиленового газопровода (при наличии) (Приложение № 17) | Не требуется
4.24. Свидетельства об аттестации сварочного оборудования, сварочных материалов и технологий сварки
Аттестованный сварочный аппарат ПЭ Технология сварки ПЭ | Есть
Аттестованный сварочный аппарат Сталь Технология сварки Сталь
4.25. Протоколы аттестации и удостоверения специалистов, ответственных за строительство объекта (протоколы аттестации по основам промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих строительство; протоколы аттестации и удостоверения специалистов сварочного производства I – IV уровня; протоколы аттестации и удостоверения специалистов по контролю качества сварных соединений неразрушающими видами контроля и механическими испытаниями, другие аттестационные документы в случае выполнения работ, сопутствующих работам по строительству объекта газификации) | Есть Кесслер от Кикгеострой А1, Б9.3
Удостоверение и протоколы аттестаций сварщика ПЭ Удостоверение и протоколы аттестаций сварщика Сталь | Есть
Удостоверение и протоколы аттестаций руководителя сварочных работ Протоколы аттестаций производителя работ
Протоколы аттестаций главного инженера подрядной организации
Протоколы аттестаций представителей Заказчика, участвующих в комиссии по приемке В т.ч. протокол аттестации представителя Заказчика - нач. газовой службы/ответственного за безопасную эксплуатацию..
4.26. Исполнительная документация на участки газопроводов, выполненные закрытым способом (при наличии) Приложение Л (формы А – Д) к СП 42-101-2003 | Не требуется
Нужны будут также подпись и печать ГИПа проектной организации в актах приемки