-Проектная документация Том ГСН (Наружные газопроводы) СРО - ХХХ
Аттестованные специалисты -3шт.  - НЕТ
ЭПБ (в объеме работ ООО «Тепло Кран Эксперт»)


-Исполнительно-техническая документация (Газовая папка)
4. Сеть газопотребления в границах земельного участка заявителя (наружный газопровод)
4.1. Проектная документация (рабочая документация) с изменениями (при их наличии), согласованная в установленном порядке, с актуальными техническими условиями
Документация откорректирована в соответствии с выполненными строительно- монтажными работами (в объеме работ ООО «Тепло Кран Эксперт»)
(с отметкой Заказчика - «В производства работ»)  - НЕТ
4.2. Исполнительный план газопровода в масштабе рабочей документации 4.3.Исполнительная сварочная схема
с указанием всех стыков (РД и ЗН)   -НЕТ
4.4. Строительный паспорт на сети газораспределения и газопотребления (Приложение №1)
4.5. Протокол механических испытаний сварных соединений, в том числе допускных стыков
(Приложения Х, Ц к СП 42-101-2003)
В т.ч. протоколы аттестаций специалистов и лаборатории, выполнившей механические испытания сварных соединений (в объеме работ ООО «Тепло Кран Эксперт»)
4.6. Протокол проверки стальных газопроводов радиографическим методом (в том числе допускных стыков) (Приложение Ф, Ш к СП 42-101-2003)
В т.ч. протоколы аттестаций специалистов и лаборатории, выполнившей РК сварных соединений (в объеме работ ООО «Тепло Кран Эксперт»)
4.7. Протокол проведения испытаний на герметичность законченных строительством сетей газораспределения и газопотребления (Приложение №18)
!? Среднее давление ПЭ надо проверять давлением 0,6МПа продолжительность 24часа! - НЕТ
4.8. Распечатка результатов сварки стыков полиэтиленового газопровода
(Выполняется сварочным аппаратом)
Распечатки есть только на часть ПЭ стыков! ЕСТЬ НА ЧАСТЬ
4.9. Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительств (Приложение 1 к Приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128)
С приложением схемы разбивки трассы газопровода и каталога координат

4.10. Акт освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве (Приложение
№5)
4.11. Акт приемки внутренней полости газопровода (Приложение №15)
4.12. Акт приемки изоляционного покрытия стального газопровода (Приложение №16)
4.13. Акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения и (или) сети газопотребления (Приложение №2)
4.14. Акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию или технический отчет о коррозионном состоянии построенного газопровода, если проектом защита газопровода не требуется
4.15. Акт приемки в эксплуатацию контактных устройств, потенциалоуравнивающих перемычек и контрольно-измерительных пунктов (Форма В.4 СТО 23022352-001-2018)
4.16. Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений
(Приложение Ж к РД 03-606-03)
В т.ч. протоколы аттестаций специалиста, выполнившего ВИК сварных соединений - НЕТ
4.17. Журнал контроля производства строительных работ при строительстве сетей
газораспределения, газопотребления и сооружений на газопроводе (Приложение № 14)
При строительстве газопроводов протяженностью свыше 200 пог.м 4.18.Приказ о созыве приемочной комиссии (Приложение №21)
4.19. Приказ и протокол аттестации лиц, осуществляющих контроль за строительством газопровода и приемку строящегося газопровода (Приложение №19) с аттестационными документами
Специалист стройконтроля и протокол аттестации (в объеме работ ООО «Тепло Кран Эксперт»)
4.20. Приказ о назначении ответственных за производство работ (Приложение №20)
4.21. Паспорта и (или) сертификаты на применяемые материалы, оборудование, изделия
На все применяемые изделия и материалы Сталь и ПЭ - ЕСТЬ
4.22. Справка о приемке изолирующего соединения (при наличии) (Приложение №3)
4.23. Акт приемки провода-спутника полиэтиленового газопровода (при наличии)
(Приложение № 17)
4.24. Свидетельства об аттестации сварочного оборудования, сварочных материалов и технологий сварки
Аттестованный сварочный аппарат ПЭНЕТ  Технология сварки ПЭ НЕТ
Аттестованный сварочный аппарат Сталь НЕТТехнология сварки Сталь
НЕТ
4.25. Протоколы аттестации и удостоверения специалистов, ответственных за строительство объекта (протоколы аттестации по основам промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих строительство; протоколы аттестации и удостоверения специалистов сварочного производства I – IV уровня; протоколы аттестации и удостоверения специалистов по контролю качества сварных соединений неразрушающими видами контроля и механическими испытаниями, другие аттестационные документы в случае выполнения работ, сопутствующих работам по строительству объекта газификации)
Удостоверение и протоколы аттестаций сварщика ПЭЕСТЬ Удостоверение и протоколы аттестаций сварщика СтальЕСТЬ
Удостоверение и протоколы аттестаций руководителя сварочных работНЕТ Протоколы аттестаций производителя работНЕТ
Протоколы аттестаций главного инженера подрядной организацииНЕТ
Протоколы аттестаций представителей Заказчика, участвующих в комиссии по приемкеНЕТ В т.ч. протокол аттестации представителя Заказчика - нач. газовой службы/
ответственного за безопасную эксплуатацию..НЕТ
4.26. Исполнительная документация на участки газопроводов, выполненные закрытым способом (при наличии) Приложение Л (формы А – Д) к СП 42-101-2003


Нужны будут также подпись и печать ГИПа проектной организации в актах приемки
