-Проектная документация Том ГСН (Наружные газопроводы) СРО - ХХХ

Аттестованные специалисты -3шт.  - НЕТ

ЭПБ (в объеме работ ООО «Тепло Кран Эксперт»)

-Исполнительно-техническая документация (Газовая папка)

- Сеть газопотребления в границах земельного участка заявителя (наружный газопровод)

  - Проектная документация (рабочая документация) с изменениями (при их наличии), согласованная в установленном порядке, с актуальными техническими условиями

Документация откорректирована в соответствии с выполненными строительно- монтажными работами (в объеме работ ООО «Тепло Кран Эксперт»)

(с отметкой Заказчика - «В производства работ»)  - НЕТ

  - Исполнительный план газопровода в масштабе рабочей документации 4.3.Исполнительная сварочная схема

с указанием всех стыков (РД и ЗН)   -НЕТ

  - Строительный паспорт на сети газораспределения и газопотребления (Приложение №1)

  - Протокол механических испытаний сварных соединений, в том числе допускных стыков

(Приложения Х, Ц к СП 42-101-2003)

В т.ч. протоколы аттестаций специалистов и лаборатории, выполнившей механические испытания сварных соединений (в объеме работ ООО «Тепло Кран Эксперт»)

  - Протокол проверки стальных газопроводов радиографическим методом (в том числе допускных стыков) (Приложение Ф, Ш к СП 42-101-2003)

В т.ч. протоколы аттестаций специалистов и лаборатории, выполнившей РК сварных соединений (в объеме работ ООО «Тепло Кран Эксперт»)

  - Протокол проведения испытаний на герметичность законченных строительством сетей газораспределения и газопотребления (Приложение №18)

!? Среднее давление ПЭ надо проверять давлением 0,6МПа продолжительность 24часа! - НЕТ

  - Распечатка результатов сварки стыков полиэтиленового газопровода

(Выполняется сварочным аппаратом)

Распечатки есть только на часть ПЭ стыков! ЕСТЬ НА ЧАСТЬ

  - Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительств (Приложение 1 к Приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128)

С приложением схемы разбивки трассы газопровода и каталога координат

  - Акт освидетельствования скрытых работ, выполненных при строительстве (Приложение

№5)

  - Акт приемки внутренней полости газопровода (Приложение №15)

  - Акт приемки изоляционного покрытия стального газопровода (Приложение №16)

  - Акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения и (или) сети газопотребления (Приложение №2)

  - Акт приемки электрозащитной установки в эксплуатацию или технический отчет о коррозионном состоянии построенного газопровода, если проектом защита газопровода не требуется

  - Акт приемки в эксплуатацию контактных устройств, потенциалоуравнивающих перемычек и контрольно-измерительных пунктов (Форма В.4 СТО 23022352-001-2018)

  - Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений

(Приложение Ж к РД 03-606-03)

В т.ч. протоколы аттестаций специалиста, выполнившего ВИК сварных соединений - НЕТ

  - Журнал контроля производства строительных работ при строительстве сетей

газораспределения, газопотребления и сооружений на газопроводе (Приложение № 14)

При строительстве газопроводов протяженностью свыше 200 пог.м 4.18.Приказ о созыве приемочной комиссии (Приложение №21)

  - Приказ и протокол аттестации лиц, осуществляющих контроль за строительством газопровода и приемку строящегося газопровода (Приложение №19) с аттестационными документами

Специалист стройконтроля и протокол аттестации (в объеме работ ООО «Тепло Кран Эксперт»)

  - Приказ о назначении ответственных за производство работ (Приложение №20)

  - Паспорта и (или) сертификаты на применяемые материалы, оборудование, изделия

На все применяемые изделия и материалы Сталь и ПЭ - ЕСТЬ

  - Справка о приемке изолирующего соединения (при наличии) (Приложение №3)

  - Акт приемки провода-спутника полиэтиленового газопровода (при наличии)

(Приложение № 17)

  - Свидетельства об аттестации сварочного оборудования, сварочных материалов и технологий сварки

Аттестованный сварочный аппарат ПЭНЕТ  Технология сварки ПЭ НЕТ

Аттестованный сварочный аппарат Сталь НЕТТехнология сварки Сталь

НЕТ

  - Протоколы аттестации и удостоверения специалистов, ответственных за строительство объекта (протоколы аттестации по основам промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих строительство; протоколы аттестации и удостоверения специалистов сварочного производства I – IV уровня; протоколы аттестации и удостоверения специалистов по контролю качества сварных соединений неразрушающими видами контроля и механическими испытаниями, другие аттестационные документы в случае выполнения работ, сопутствующих работам по строительству объекта газификации)

Удостоверение и протоколы аттестаций сварщика ПЭЕСТЬ Удостоверение и протоколы аттестаций сварщика СтальЕСТЬ

Удостоверение и протоколы аттестаций руководителя сварочных работНЕТ Протоколы аттестаций производителя работНЕТ

Протоколы аттестаций главного инженера подрядной организацииНЕТ

Протоколы аттестаций представителей Заказчика, участвующих в комиссии по приемкеНЕТ В т.ч. протокол аттестации представителя Заказчика - нач. газовой службы/

ответственного за безопасную эксплуатацию..НЕТ

  - Исполнительная документация на участки газопроводов, выполненные закрытым способом (при наличии) Приложение Л (формы А – Д) к СП 42-101-2003

Нужны будут также подпись и печать ГИПа проектной организации в актах приемки