## ЭС2
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов | Исключенный/добавленный объем | Новый ВОР | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Точки 1-2
Кабельные изделия
1 |  | Прокладка кабеля АСБ-6 сеч. 3х70мм2 в траншее |  | 255/950,64 |  | 6 отрезков, 180 м в земле в трубе с затягиванием кабеля, 60 м для монтажа муфт, 15 м запас (змейка, изгибы, отходы) m=255х3,728=950,64 |  | 255/950,64
2 |  | Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120 | шт. | 12 |  |  |  | 12
Прокладка кабеля АСБ-6 сеч. 3х70мм2 в траншее
Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120
|  | Оборудование и материалы | [5 empty] | 0
1 |  | Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м | м | 180 |  | 6 отрезков по 30 метров |  | 180
2 |  | Укладка лента сигнальной ЛСЭ-900 в траншею | м | 20 |  |  |  | 20
3 |  | Песок | м3 | 16.7 |  | V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 0,95 ) / 2 * 0,3 * 30 = 8,33 м3 V2 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 0,95 ) / 2 * 0,3 * 30 = 8,33 м3 |  | 16.7
4 |  | Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 | шт. | 1 |  |  |  | 1
|  | Земляные работы | [5 empty] | 0
1 |  | Разработка грунта вручную | м3 | 72 |  | V1Т-8 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 1.1 ) / 2 * 1.2 * 30 = 36 м3 V2Т-8 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.9 + 1.1 ) / 2 * 1.2 * 30 = 36 м3 |  | 72
2 |  | Обратная засыпка вручную | м3 | 55.4 |  |  |  | 55.4
3 |  | Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 30 км и утилизация | м3 | 16.7 |  |  |  | 16.7
Точки 6-7-8
Кабельные изделия
1 |  | Прокладка кабеля АШБ-6 сеч. 3х95мм2 в траншее | м/кг | 75/160,5 |  | 2 отрезка, 50 м в земле в трубе с затягиванием кабеля, 20 м для монтажа муфт, 5 м запас (змейка, изгибы, отходы) m=75х2,140=160,5 |  | 75/160,5
2 |  | Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120 | шт. | 4 |  |  |  | 4
|  | Прокладка кабеля АШБ-6 сеч. 3х95мм2 в траншее | м/кг | 75/160,5
|  | Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120 | шт. | 4
|  | Оборудование и материалы | [5 empty] | 0
1 |  | Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м | м | 50 |  | 2 отрезка по 25 метров |  | 50
2 |  | Укладка лента сигнальной ЛСЭ-600 в траншею | м | 10 |  |  |  | 10
3 |  | Песок | м3 | 5.6 |  | V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 30 = 5,6 м3 |  | 5.6
4 |  | Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 | шт. | 1 |  |  |  | 1
|  | Земляные работы | [5 empty] | 0
1 |  | Разработка грунта вручную | м3 | 25.2 |  | VТ-5 = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 30 = 25.2 м3 |  | 25.2
2 |  | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 19.6 |  |  |  | 19.6
3 |  | Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 30 км и утилизация | м3 | 5.6 |  |  |  | 5.6
Точки 28-28А-28Б-28В
Кабельные изделия
1 |  | Прокладка кабеля ААБ-6 сеч. 3х70мм2 в траншее | м/кг | 210/637,77 |  | 8 отрезков, 120 м в земле в трубе с затягиванием кабеля, 80 м для монтажа муфт, 10 м запас (змейка, изгибы, отходы) m=210х3,037=637,77
2 |  | Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120 | шт. | 16
Прокладка кабеля ААБ-6 сеч. 3х70мм2 в траншее
Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120
Оборудование и материалы
1 |  | Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м | м | 120 |  | 4 отрезка по 20 метров, 4 отрезка по 10 м
2 |  | Укладка лента сигнальной ЛСЭ-600 в траншею | м | 40
3 |  | Песок | м3 | 15 |  | V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 30 = 5,6 м3 V2 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 30 = 5,6 м3 V3 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 10 = 1,9 м3 V4 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 10 = 1,9 м3
4 |  | Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 | шт. | 1
Земляные работы
1 |  | Разработка грунта вручную | м3 | 66.4 |  | V1Т-5 = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 30 = 25.2 м3 V2Т-5 = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 30 = 25.2 м3 V3Т-5 = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 10 = 8 м3 V4Т-5 = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 10 = 8 м3
2 |  | Обратная засыпка вручную | м3 | 51.4
3 |  | Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 30 км и утилизация | м3 | 15
Точки 9-10-11-12
Кабельные изделия
1 |  | Прокладка кабеля АСБ-6 сеч. 3х50мм2 по кабельным конструкциям | м/кг | 420/1320,9 |  | 2 отрезка, 170 м в земле, 50 м в земле в трубе под ж/д полотном методом ГНБ, 160 м в металлорук., 10 м для монтажа муфт, 30 м запас (змейка, изгибы, отходы) m=420х3,145=1320,9
2 |  | Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-25/50 | шт. | 2
3 |  | Монтаж муфты концевой 10кВ 3КВТп-10-25/50 | шт. | 2
Прокладка кабеля АСБ-6 сеч. 3х50мм2 по кабельным конструкциям
Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-25/50
Монтаж муфты концевой 10кВ 3КВТп-10-25/50
Оборудование и материалы
1 |  | Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м | м | 50 |  | 2 отрезка по 25 метров
2 |  | Укладка лента сигнальной ЛСЭ-300 в траншею | м | 90
3 |  | Песок | м3 | 14.9 |  | V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,6 + 0,65 ) / 2 * 0,3 * 25 = 4,7 м3 V1 = (a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0,3 + 0,35 ) / 2 * 0,3 * 105 = 10,2 м3
4 |  | Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 | шт. | 1
5 |  | Монтаж металлорукава РЗ-ЦПнг-LS 60 | м | 160
6 |  | Крепление кабеля при помощи кронштейна стального с резиновым уплотнением 2 1/2" (75-80мм) | шт. | 320
Земляные работы
1 |  | Разработка грунта вручную | м3 | 71.4 |  | VТ-5 = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.6 + 0.8 ) / 2 * 1.2 * 25 = 21 м3 VТ-2 = ( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.3 + 0.5 ) / 2 * 1.2 * 105 = 50,4 м3
2 |  | Обратная засыпка вручную | м3 | 56.5
3 |  | Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 30 км и утилизация | м3 | 14.9

## НВК5
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов | Исключенный/добавленный объем | Новый ВОР | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ливневая канализация (перенос колодца14)
|  | Земляные работы |  |  | №131-23-НВК5 л.2-4, СО л.1-3
1 |  | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (1шт.Нср=2.7м,Ду=2м) | м³ | 9.88 |  |  | -9.88 | 0 | работы исключены
2 |  | Устройство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м³ | 0.4 |  |  | -0.4 | 0 | работы исключены
3 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75 | м³ | 7.54 |  |  | -7.54 | 0 | работы исключены
4 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) | м³ | 2.34 |  |  | -2.34 | 0 | работы исключены
5 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м³ | 2.34 |  |  | -2.34 | 0 | работы исключены
6 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | т | 4.44 |  |  | -4.44 | 0 | работы исключены
[7 empty] | 0 | 0 | работы исключены
|  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов |  |  | №131-23-НВК5 л.2-4, СО л.1-3 |  | 0 | 0 | работы исключены
7 |  | Установка плиты днища ПН 10 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 450 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
8 |  | Установка плиты перекрытия ПП 10-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 250 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
9 |  | Установка кольца стенового КС 10.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 600 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
10 |  | Установка кольца стенового КС 10.6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 400 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
11 |  | Установка кольца опорного КО6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 200 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
12 |  | Установка кольца стенового КС7.3 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 492 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
13 |  | Установка люка чугунного тяжелого Т(С250) | шт. кг | 1 480 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
14 |  | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=669 мм L=450 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø500 мм) | шт | 1 |  |  | -1 | 0 | работы исключены
15 |  | Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-03) | шт. кг | 1 16,2 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
16 |  | Обмазка праймером Технониколь №1 | кг м2 | 6,38 18,21 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
17 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 | кг м2 | 36,43 18,22 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
18 |  | Демонтаж существующего колодца Ду1,0м | шт | 1 |  |  | -1 | 0 | работы исключены
Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20- 22,подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д2-12Анов.)
Вынос сетей от колодца 15 до колодца 17А(нов.)
|  | Земляные работы |  |  | №131-23-НВК5 л.2-4, СО л.1-3
1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт- техногенный влажный γ=1,9 т/м3 | м³ | 2612.46 |  |  |  | 2612.46
2 |  | Доработка грунта вручную (3%) | м3 | 80.8 |  |  |  | 80.8
3 |  | Устройство песчаного основания под трубы h=0.15м | м3 | 30.99 |  |  |  | 30.99
4 |  | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 | м3 | 660.24 |  |  |  | 660.24
5 |  | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (8шт.) | м³ | 196.21 |  |  |  | 196.21
6 |  | Устойство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м³ | 4.73 |  |  |  | 4.73
7 |  | Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 530*10 мм ГОСТ10704-91 (футляр) | п.м. | 35 |  |  |  | 35
8 |  | Разрезание труб ВУС,ЦППстальных электросварных 530*10 мм вдоль на две части (футляр) | п.м. | 35 |  |  |  | 35
9 |  | Заполнение межтрубного пространства цементным раствором (для футляра 530*10) | м³ | 4.62 |  |  |  | 4.62
10 |  | Сварка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 530*10 мм вдоль (футляр) | п.м. | 35 |  |  |  | 35
11 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75 | м³ | 2101.14 |  |  |  | 2101.14
12 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) | м³ | 756.35 |  |  |  | 756.35
13 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м³ | 756.35 |  |  |  | 756.35
14 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | т | 1437.07 |  |  |  | 1437.07
|  | Прокладка трубопровода |  |  | №131-23-НВК5 л.2-4, СО л.1-3 |  |  | 0
15 |  | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315/271P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750- 2021 | п.м. | 215 |  |  |  | 215
|  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов |  |  | №131-23-НВК5 л.2-4, СО л.1-3 |  |  | 0
16 |  | Установка плиты днища ПН 10 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 4 1800 |  |  |  | 4 1800
17 |  | Установка плиты перекрытия ПП 10-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 5 1250 |  |  |  | 5 1250
18 |  | Установка кольца стенового КС 10.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 7 4200 |  |  |  | 7 4200
19 |  | Установка кольца стенового КС 10.6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 400 |  |  |  | 1 400
20 |  | Установка плиты днища ПН 15 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 5 4750 |  |  |  | 5 4750
21 |  | Установка плиты перекрытия ПП 15-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 5 3450 |  |  |  | 5 3450
22 |  | Установка кольца стенового КС 15.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 15 15000 |  |  |  | 15 15000
23 |  | Установка кольца стенового КС 15.6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 1320 |  |  |  | 2 1320
24 |  | Установка кольца опорного КО6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 19 750 |  |  |  | 19 750
25 |  | Установка кольца стенового КС7.3 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 492 |  |  |  | 1 492
26 |  | Установка люка чугунного тяжелого Т(С250) | шт. кг | 10 1200 |  |  |  | 10 1200
27 |  | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=365 мм L=270,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм) | шт | 15 |  |  |  | 15
28 |  | Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм: | [5 empty] | 0
28а |  | С1-03 | шт. кг | 2 32,4 |  |  |  | 2 32,4
28б |  | С1-04 | шт. кг | 2 39,0 |  |  |  | 2 39,0
28в |  | С1-07 | шт. кг | 2 7,8 |  |  |  | 2 7,8
28г |  | С1-08 | шт. кг | 3 117,0 |  |  |  | 3 117,0
29 |  | Обмазка праймером Технониколь №1 | кг м2 | 51 124 |  |  |  | 51 124
30 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 | кг м2 | 290 124 |  |  |  | 290 124
|  | Демонтажные работы. |  |  | №131-23-НВК5 л.2-4, СО л.1-3 |  |  | 0
31 |  | Демонтаж существующих колодцев | шт. | 10 |  |  |  | 10
32 |  | Демонтаж труб Ду300 чуг. | п.м. | 230 |  |  |  | 230
33 |  | Демонтаж существующих дождепремников | шт. | 2 |  |  |  | 2
|  | Подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д-2-12А нов. |  |  | №131-23-НВК5 л.2-4, СО л.1-3 |  |  | 0
|  | Земляные работы | [5 empty] | 0
34 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт- техногенный влажный γ=1,9 т/м3 | м³ | 279.94 |  |  |  | 279.94
35 |  | Доработка грунта вручную (3%) | м3 | 8.7 |  |  |  | 8.7
36 |  | Устройство песчаного основания под трубы h=0.15м | м3 | 7.1 |  |  |  | 7.1
37 |  | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 | м3 | 103.41 |  |  |  | 103.41
38 |  | Разработка грунта в котловане под дождеприемные колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (2шт.Нср=1,14м,Ду=1,0м) | м³ | 18.72 |  |  |  | 18.72
39 |  | Устойство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м³ | 0.8 |  |  |  | 0.8
40 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75 | м³ | 189.59 |  |  |  | 189.59
41 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) | м³ | 117.77 |  |  |  | 117.77
42 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м³ | 117.77 |  |  |  | 117.77
43 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | т | 221.55 |  |  |  | 221.55
|  | Прокладка трубопровода |  |  | №131-23-НВК5 л.2-4, СО л.1-3 |  |  | 0
44 |  | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315/271P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750- 2021 | п.м. | 27 |  |  |  | 27
|  | Устройство дождеприемных колодцев Д-1 и Д-2 из сборных ж.б. элементов |  |  | №131-23-НВК5 л.2-4, СО л.1-3 |  |  | 0
45 |  | Установка плиты днища ПН 10 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 880 |  |  |  | 2 880
46 |  | Установка плиты перекрытия ПП 10-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 250 |  |  |  | 2 250
47 |  | Установка кольца стенового КС 10.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 1200 |  |  |  | 2 1200
48 |  | Установка дождеприемной решетки тип – ДБ2 | шт. кг | 2 168 |  |  |  | 2 168
49 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 | кг м2 | 5,49 15,7 |  |  |  | 5,49 15,7
50 |  | Обмазка праймером Технониколь №1 | кг м2 | 31,4 15,7 |  |  |  | 31,4 15,7
Ливневая канализация (колодцы 24-25)
|  | Земляные работы |  |  | №131-23-НВК5 л.2-4, СО л.1-3
1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт - техногенный γ=1,9 т/м3 | м³ | 1686.55 |  |  | -1686.55 | 0 | работы исключены
2 |  | Доработка грунта вручную (3%) | м3 | 52.41 |  |  | -52.41 | 0 | работы исключены
3 |  | Устройство песчаного основания под трубы h=0.3м | м3 | 61.32 |  |  | -61.32 | 0 | работы исключены
4 |  | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 | м3 | 1048.56 |  |  | -1048.56 | 0 | работы исключены
5 |  | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (2шт.Нср=3,0м,Ду=2м) | м³ | 62.19 |  |  | -62.19 | 0 | работы исключены
6 |  | Устойство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м³ | 1.8 |  |  | -1.8 | 0 | работы исключены
7 |  | Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 1420х18мм ГОСТ10704-91 (футляр) | п.м. | 14 |  |  | -14 | 0 | работы исключены
8 |  | Разрезание труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 1420х18 мм вдоль на две части (футляр) | п.м. | 14 |  |  | -14 | 0 | работы исключены
9 |  | Сварка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 1420х18 мм вдоль (футляр) | п.м. | 14 |  |  | -14 | 0 | работы исключены
10 |  | Заделка межтрубного пространства в футляре | м³ | 6.33 |  |  | -6.33 | 0 | работы исключены
11 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75 | м³ | 513.4 |  |  | -513.4 | 0 | работы исключены
12 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) | м³ | 1233.6 |  |  | -1233.6 | 0 | работы исключены
13 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м³ | 1233.66 |  |  | -1233.66 | 0 | работы исключены
14 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | т | 2343.96 |  |  | -2343.96 | 0 | работы исключены
[7 empty] | 0 | 0 | работы исключены
|  | Прокладка трубопровода |  |  | №131-23-НВК5 л.2-4, СО л.1-3 |  | 0 | 0 | работы исключены
15 |  | Прокладка труб КОРСИС PRO DN/OD 1200 /1000 P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | п.м. | 132 |  |  | -132 | 0 | работы исключены
|  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов |  |  | №131-23-НВК5 л.2-4, СО л.1-3 |  | 0 | 0 | работы исключены
16 |  | Установка плиты днища ПН 20 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 2940 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
17 |  | Установка плиты перекрытия ПП 20-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 4 4800 |  | 2 плиты в сущ.колодцах24 и 25 | #VALUE! | 0 | работы исключены
18 |  | Установка кольца стенового КС 20.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 3 4440 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
19 |  | Установка кольца стенового КС 20.6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 80 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
20 |  | Установка кольца опорного КО6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 6 300 |  | 2 кольца в сущ. колодцах 24 и 25 | #VALUE! | 0 | работы исключены
21 |  | Установка люка чугунного тяжелого Т(С250) | шт. кг | 4 480 |  | 2 люка в сущ.колодцах 24 и 25 | #VALUE! | 0 | работы исключены
22 |  | Установка лестниц-стремянок из угловой оцинкованной стали 50×5 мм: |  |  |  |  | 0 | 0 | работы исключены
22а |  | С1-01 | шт. кг | 1 9,7 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
22б |  | С1-03 | шт. кг | 1 16,2 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
22в |  | С1-04 | шт. кг | 2 39,0 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
23 |  | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=1300 мм L=650 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø1200 мм) | шт. | 6 |  |  | -6 | 0 | работы исключены
24 |  | Обмазка праймером Технониколь №1 | кг м2 | 25,5 72,85 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
25 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 | кг м2 | 145,7 72,85 |  |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
|  | Демонтажные работы. |  |  | №131-23-НВК5 СО л.3 |  | 0 | 0 | работы исключены
26 |  | Демонтаж существующих плит перекрытия ПП20-2(колодцы 24,25) | шт. | 2 |  |  | -2 | 0 | работы исключены
27 |  | Демонтаж существующих опорных колец КО-6(колодцы 24,25) | Шт. | 2 |  |  | -2 | 0 | работы исключены
28 |  | Демонтаж люков тип «Т» | шт | 2 |  |  | -2 | 0 | работы исключены
29 |  | Демонтаж труб ж/б Дн1000мм | п.м. | 132 |  |  | -132 | 0 | работы исключены
Ливневая канализация (кол.26-27)
|  | Земляные работы |  |  | №131-23-НВК5 л.2-4, СО л.1-3
1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт- техногенный влажный γ=1,9 т/м3 | м³ | 216.6 |  |  |  | 216.6
2 |  | Доработка грунта вручную (3%) | м3 | 6.7 |  |  |  | 6.7
3 |  | Устройство песчаного основания под трубы h=0.15м | м3 | 7.58 |  |  |  | 7.58
4 |  | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 | м3 | 155.2 |  |  |  | 155.2
5 |  | Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 820х14мм ГОСТ10704-91 (футляр) | п.м. | 6 |  |  |  | 6
6 |  | Разрезание труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 820х14 мм вдоль на две части (футляр) | п.м. | 6 |  |  |  | 6
7 |  | Сварка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 820х14 мм вдоль (футляр) | п.м. | 6 |  |  |  | 6
8 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75 | м³ | 50.81 |  | 103,84+55,83=159,67 |  | 50.81
9 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) | м³ | 172.44 |  | 69,78+9,2=78,98 |  | 172.44
10 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м³ | 172.44 |  |  |  | 172.44
11 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | т | 327.63 |  | 132,58+17,48=150,06 |  | 327.63
|  | Прокладка трубопровода |  |  | №131-23-НВК5 л.2-4, СО л.1-3
12 |  | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750- 2021 | п.м. | 31
|  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов (сущ.кол.25,26) |  |  | №131-23-НВК5 л.2-4, СО л.1-3
13 |  | Установка плиты перекрытия ПП 20-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 2400
14 |  | Установка кольца опорного КО6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 100
15 |  | Установка люка чугунного тяжелого Т(С250) | шт. кг | 2 240
16 |  | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=669 мм L=450,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø630 мм) | шт. | 2
17 |  | Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04) | шт. кг | 1 19,5
18 |  | Обмазка праймером Технониколь №1 | кг м2 | 6,38 18,21
19 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 | кг м2 | 36,43 18,21

## НВК1
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во по РД | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов | Исключенный/добавленный объем | Новый ВОР | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера (К2)
Земляные работы
1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 60 |  | Под трубы: V1=(1,1+ 0,5 х 1,25) х 1,25 х 28,0 = = 60 м³ | 0 | 60
2 |  | Разработка грунта в котловане под колодец механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 168 |  | Под колодец: V2=(4+1,0х3)х(5+1,0х3)х3=168 м³ | 0 | 168
3 |  | Разработка грунта вручную под колодец и в местах пересечений с существующими подземными коммуникациями | м³ | 182 |  | Под колодец: V2=(4+1,0х2)х(5+1,0х2)х2= 84 м³ Пересечение: V3=(4+1,0х2,4)х(4+1,0х2,4)х2,4=98 м3 | 0 | 182
4 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м3 | 2 |  | V4=60,0 х 0,03=2,0 м³ | 0 | 2
5 |  | Устройство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м³ | 0.8 |  | V1= (2,7 х 2,7 х 0,1 ) х1,05 =0,8 м³ (kупл.=1,05) | 0 | 0.8
6 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м³ | 3 |  | V2=(0,9 х 0,1 х 28) х 1,1 = 3,0 м3 (kупл.=1,1) | 0 | 3
7 |  | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м | м³ | 9 |  | V3= (1,0 х 0,3 х 28,0) х 1,1 = 9,0 м3 (kупл.=1,1) | 0 | 9
8 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м³ | 360 |  |  | 0 | 360
9 |  | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м³ | 19 |  |  | 0 | 19
10 |  | Лишний грунт | м³ | 33 |  | V5 (трубы, колодец, плита днища, песок, щебень) V5=33 м3 | 0 | 33
11 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объѐмом ковша 0,65м3 | м³ | 33 |  | V5=33 м3 | 0 | 33
12 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | т | 53 |  | Vлишн.=33,0х1,6=53,0 м³ (γ=1,6 т/м3) | 0 | 53
|  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  | Прокладка труб полипропиленовых гофрированных двухслойных DN280 мм SN16 | п.м. | 29 | 131-23-НВК1.СО |  | 0 | 29
|  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  | Установка плиты днища ПН20 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 1480,0,0 | 131-23-НВК1.СО | V=0,59 м3 | 0 | 1 1480,0,0
15 |  | Установка плиты перекрытия 2ПП20-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 1200,0 | 131-23-НВК1.СО | V=0,48м3 | 0 | 1 1200,0
16 |  | Установка кольца стенового КС 20.6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 2800,0 | 131-23-НВК1.СО | V=0,39 м3 | 0 | 1 2800,0
17 |  | Установка кольца стенового КС 20.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 3 4440,0 | 131-23-НВК1.СО | V=0,59 м3 | 0 | 3 4440,0
18 |  | Установка кольца опорного КО6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 50,0 | 131-23-НВК1.СО | V=0,02 м3 | 0 | 1 50,0
19 |  | Установка люка чугунного тяжелого Т(С250) | шт. кг | 1 120,0 | 131-23-НВК1.СО |  | 0 | 1 120,0
20 |  | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=330 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø280 мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК1.СО |  | 0 | 1
21 |  | Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм | шт. кг | 1 26,82 | 131-23-НВК1.СО |  | 0 | 1 26,82
22 |  | Обмазка праймером Технониколь №1 | кг м2 | 12,0 37,5 | 131-23-НВК1.СО | 1480,0 х 3=4440 кг | 0 | 12,0 37,5
23 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 | кг м2 | 75,0 75,0 | 131-23-НВК1.СО |  | 0 | 75,0 75,0
24 |  | Выполнение лотка в колодце из бетона кл. В25, F150, W8 ГОСТ 26633-2015 | м3 | 3 | 131-23-НВК1.СО |  | 0 | 3
25 |  | Устройство ж/б стен растекателей П1-П3 в колодце из бетона В25, F150, W8 | м3 | 0.5 | 131-23-НВК1.СО |  | 0 | 0.5
26 |  | Арматура : А-III ø10 мм | кг | 26.7 | 131-23-НВК1.СО |  | 0 | 26.7
27 |  | Монтаж металлоконструкций | кг | 37.32 | 131-23-НВК1.СО |  | 0 | 37.32
28 |  | Стальной лист б=12 | м2 кг | 0,3 28,26 | 131-23-НВК1.СО | 94,2 кг/м2 | 0 | 0,3 28,26
29 |  | Закладная деталь МН 105-6 | шт. кг | 8 8,0 | 131-23-НВК1.СО |  | 0 | 8 8,0
30 |  | Закладная деталь МН 109-6 | шт. кг | 2 3,4 | 131-23-НВК1.СО |  | 0 | 2 3,4
31 |  | Устройство цементного раствора М100 под стенку- растекатель | м3 | 0.05 | 131-23-НВК1.СО |  | 0 | 0.05
31 |  | Нанесение антикоррозионного покрытия «Цинол» в один слой | м2 кг | 3,0 0,6 | 131-23-НВК1.СО | Расход покрытия на 1м2 – 0,2 кг на один слой | 0 | 3,0 0,6
32 |  | Нанесение антикоррозионного покрытия «Алпол» в два слоя | м2 кг | 3,0 1,2 | 131-23-НВК1.СО | Расход покрытия на 1м2 – 0,2 кг на один слой | 0 | 3,0 1,2
Хозбытовая канализация (К1) существующая (защита трубопровода)
Земляные работы
1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 205 |  | V1=(1,1+1 х 2,0) х 2,0 х 33,0=205,0 м³ h=2,0 м | -205 | 0 | работы исключены, коммуникация не найдена
2 |  | Разработка грунта вручную | м3 | 70 |  | V2= (1,1+1 х 1,0) х 1,0 х 33,0=70,0 м³ (над трубой и под трубой) h=1,0 м | -70 | 0 | работы исключены, коммуникация не найдена
3 |  | Прокладка труб стальных электросварных 426х7,0 мм (футляр) с весьма усиленной гидроизоляцией | п.м. | 33 | 131-23-НВК1.СО | Для защиты существующей трубы хозбытовой канализации | -33 | 0 | работы исключены, коммуникация не найдена
4 |  | Разрезание труб стальных электросварных 426х7,0 мм вдоль на две части (футляр) | п.м. | 33 | 131-23-НВК1.СО |  | -33 | 0 | работы исключены, коммуникация не найдена
5 |  | Сварка труб стальных электросварных 426х7,0 мм вдоль (футляр) | п.м. | 33 | 131-23-НВК1.СО |  | -33 | 0 | работы исключены, коммуникация не найдена
6 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75 (95%) | м³ | 257 |  | (V1+V2 - Vлишн.) х 0,95= =(205,0+70,0-5,0) х 0,95=270,0 х 0,95=257,0 м3 | -257 | 0 | работы исключены, коммуникация не найдена
7 |  | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м³ | 13 |  | (V1+V2 -Vлишн.) х 0,05= =(205,0+70,0-5,0) х 0,05=270,0 х 0,05=13,0 м3 | -13 | 0 | работы исключены, коммуникация не найдена
8 |  | Лишний грунт | м³ | 5 |  | V(футляр)=5,0 м3 | -5 | 0 | работы исключены, коммуникация не найдена
9 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объѐмом ковша 0,65 м3 | м³ | 5 |  | Vлишн.=5,0 м³ | -5 | 0 | работы исключены, коммуникация не найдена
10 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | т | 8 |  | 5,0 х 1,6 = 8,0 т (γ=1,6 т/м3) | -8 | 0 | работы исключены, коммуникация не найдена
11 |  | Монтаж опорно-направляющих колец ОНК-200 в футляре для трубы Д=200 мм | шт. | 6 |  |  | -6 | 0 | работы исключены, коммуникация не найдена
12 |  | Заполнение межтрубного пространства в футляре цементно-песчаным раствором | м³ | 4 |  |  | -4 | 0 | работы исключены, коммуникация не найдена

## НВК2
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во по РД | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов | Исключенный/добавленный объем | Новый ВОР | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) к цеху 121/18
Земляные работы
1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 160 |  | Под трубы: V1=(1,1+1 х 2,2) х 2,2 х 22,0=160,0 м3 | 0 | 160
2 |  | Разработка грунта вручную в местах пересечений с существующими подземными коммуникациями | м³ | 92 |  | Пересечения: V2=(1+1 х 2,2) х 2,2 х 13,0=92,0 м3 | 0 | 92
3 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V1) | м3 | 5 |  | V3=160,0 х 0,03=5,0 м³ | 0 | 5
4 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м³ | 3 |  | V4= 0,8 х 0,1 х 29,0 х 1,1 = 3,0 м3 (kупл.=1,1) | 0 | 3
5 |  | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы | м³ | 10 |  | VТр.= πr2L= 3,14 х 0,055 х 0,055 х 29,0 = 0,3 м3 V5= (0,8 х 0,4 х 29,0 х 1,1) – (VТр) = 10,0 м3 (kупл.=1,1) | 0 | 10
6 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м³ | 231 |  | Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,163 х 0,163 х 6,0 = 0,5 м3 V6 = (V1+V2+V3)–(V4+V5+VТр.+Vфутл.) х 0,95= =243,0 х 0,95=231,0 м3 | 0 | 231
7 |  | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м³ | 12 |  | V7 = (V1+V2+V3)–(V4+V5+VТр.+Vфутл) х 0,05 = = 243,0 х 0,05 = 12,0 м3 | 0 | 12
8 |  | Лишний грунт | м³ | 14 |  | V8 (трубы, футляр, песок) =14,0 м3 | 0 | 14
9 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м³ | 14 |  |  | 0 | 14
10 |  | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т и утилизация лишнего грунта | т | 22.4 |  | 14,0 х 1,6=22,4 т (γ=1,6 т/м3) | 0 | 22.4
|  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø110х6,6 «питьевая» | п.м. | 38 | 131-23-НВК2.СО |  | 0 | 38
12 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø108х4,0 группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной г/изол. | п.м. | 3 | 131-23-НВК2.СО | На вводе в цех 121/18 | 0 | 3
13 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø325х7,0 группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 (футляр) | п.м. | 14 | 131-23-НВК2.СО | Пересечение с ж/д путями | 0 | 14
|  | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  | Монтаж задвижки чугунной с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевой МЗВ-100 (DN100) 30ч39р Московский завод «Водоприбор» | шт. | 2 | 131-23-НВК2.СО | В том числе одна штука в цехе 121/18 | 0 | 2
15 |  | Монтаж в колодце тройника чугунного фланцевого ТФ 150х100 ГОСТ 5525-88 | шт. кг | 1 41,7 | 131-23-НВК2.СО |  | 0 | 1 41,7
16 |  | Монтаж фланцев стальных плоских приварных DN100 мм PN10 кгс/см² | шт. кг | 2 7,92 | 131-23-НВК2.СО | На трубе в цехе 121/18 | 0 | 2 7,92
17 |  | Монтаж фланца свободного металлического Dу 100 мм (для труб ø110 мм) | шт. кг | 1 4,03 | 131-23-НВК2.СО | В колодце | 0 | 1 4,03
18 |  | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=110 мм PN10 кгс/см² | шт. кг | 1 0,422 | 131-23-НВК2.СО | В колодце | 0 | 1 0,422
19 |  | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=140 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=110 мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК2.СО | В колодце | 0 | 1
20 |  | Монтаж отвода стального приварного 45° 325х7,0 мм ГОСТ 17375-2001 | шт. кг | 1 39,0 | 131-23-НВК2.СО |  | 0 | 1 39,0
21 |  | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=140 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=110 мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК2.СО | В колодце | 0 | 1
22 |  | Монтаж отвода стального приварного 45° 325х7,0 мм ГОСТ 17375-2001 | шт. кг | 1 39,0 | 131-23-НВК2.СО |  | 0 | 1 39,0
23 |  | Монтаж отвода стального приварного 90° 108х4,0 мм ГОСТ 17375-2001 | шт. кг | 1 2,5 | 131-23-НВК2.СО | На вводе в цех 121/18 | 0 | 1 2,5
24 |  | Монтаж отвода ПЭ SDR17 165° 110х6,6 мм | шт. | 1 | 131-23-НВК2.СО |  | 0 | 1
25 |  | Неразъемное соединение полиэтилен-сталь НСПС 110/108 мм | шт. | 1 | 131-23-НВК2.СО | На вводе в цех 121/18 | 0 | 1
26 |  | Заполнение межтрубного пространства в футляре цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 1 | 131-23-НВК2.СО |  | 0 | 1
27 |  | Сверление отверстия алмазным буром ∅300 мм в существующем фундаменте толщиной 400 мм | шт. | 1 | 131-23-НВК2.СО | На вводе в цех 121/18 | 0 | 1
28 |  | Установка гильзы Ду159х4 мм L=560 мм | шт. кг | 1 8,6 | 131-23-НВК2.СО | На вводе в цех 121/18 | 0 | 1 8,6
29 |  | Устройство кольца из листа 300х300х3 (Дн=260 мм, Дв=160 мм) | шт. кг | 1 2,1 | 131-23-НВК2.СО |  | 0 | 1 2,1
30 |  | Заделка отверстия в фундаменте бетоном кл. В20, W6 | м3 | 0.03 | 131-23-НВК2.СО | На вводе в цех 121/18 | 0 | 0.03
31 |  | Заполнение межтрубного пространства мастикой УМС-50 | м3 кг | 0,01 3,0 | 131-23-НВК2.СО | Расход материала – 2 кг на 1 п.м. | 0 | 0,01 3,0
32 |  | Демонтажные работы |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | Демонтаж существующей конструкции бетонного пола | м2 м3 | 1 0,3 |  |  | 0 | 1 0,3
34 |  | Разработка грунта вручную | м3 | 2 |  |  | 0 | 2
35 |  | Обратная засыпка вручную | м3 | 2 |  |  | 0 | 2
36 |  | Восстановление конструкции пола |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 1 |  |  | 0 | 1
38 |  | Устройство подготовки из бетона класса В10 толщиной 100 мм | м3 | 0.1 |  |  | 0 | 0.1
39 |  | Устройство пола из бетона класса В20 | м3 | 0.2 |  |  | 0 | 0.2

## НВК3
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во по РД | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов | Исключенный/добавленный объем | Новый ВОР | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А
Земляные работы
1 |  | Разработка грунта II группы в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 461 |  | V1=(1,1+1х2,15)х2,15х(101,0-19,0-16,0)=461,0 м3 L=19,0 м – прокладка в здании; 16,0 м – по 2,0 м в каждую сторону от стенок и точек пересечения с сущ. коммуникациями.
1а |  | Разработка грунта II группы в траншее вручную (в местах пересеч. с сущ. сетями, вблизи фундаментов и колодцев) | м³ | 98 |  | V2=(0,7+1х2,15)х2,15х16,0=98,0 м3
2 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V1) | м3 | 14 |  | V3=461,0 х 0,03=14,0 м³
3 |  | Устройство песчаного основания h=0,1 м под трубы вручную | м³ | 4 |  | V4= 0,70 х 0,1 х 52,0 х 1,1 =4,0 м3 (kупл.=1,1)
4 |  | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом труб и на всю глубину траншеи под ж/д | м³ | 28 |  | V5 =28,0 м3 (kупл.=1,1)
5 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м³ | 510 |  | Vфутл.= πr2L= 3,14 х 0,163 х 0,163 х 29,0=2,42 м3 VТр..= πr2L= 3,14 х 0,055 х 0,055 х 52,0=0,49 м3 V6 = [(V1+V2+V3)–(V4+V5+VТр.+Vфутл.)] х 0,95= =537х0,95=510,0 м3
6 |  | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м³ | 27 |  | V7= (V1+V2+V3)–(V4+V5+VТр.+Vфутл) х 0,05 = = 27,0 м3
7 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65 м3 | м³ | 36 |  | V8 (лишний грунт: трубы, футляр, песок) =36,0 м3
8 |  | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 57.6 |  | 36,0 х 1,6 = 57,6 т (γ=1,6 т/м3)
Прокладка трубопровода
9 |  | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø110х6,6 «питьевая» | п.м. | 101 | 131-23-НВК3.СО
10 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø325х7,0 группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 (футляр) ГОСТ 10704-91 с весьма усил. гидроизол. | п.м. | 29 | 131-23-НВК3.СО
11 |  | Монтаж фланца свободного стального Dу=100 мм PN10 кгс/см2 (для труб ø 110 мм) | шт. кг | 2 8,06 | 131-23-НВК3.СО
12 |  | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под свободный металлический фланец d=110 мм (для труб ø110 мм) | шт. кг | 2 0,844 | 131-23-НВК3.СО
13 |  | Установка болтов М16х65 | шт. | 16 | 131-23-НВК3.СО
14 |  | Установка гайки М16 | шт. | 16 | 131-23-НВК3.СО
15 |  | Установка шайбы М16 | шт. | 32 | 131-23-НВК3.СО
16 |  | Установка прокладки из паронита А-150-10 для фланца ø150 мм, PN1,0 МПа, исп. А | шт. кг | 2 0,094 | 131-23-НВК3.СО
17 |  | Установка муфты защитной полиэтиленовой D=140 мм L=150,0 мм мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=110 мм) | шт. кг | 2 2,1 | 131-23-НВК3.СО
21 |  | Установка опорно-направляющих колец ОНК-110 для трубы Дн=110 мм | шт. | 5 | 131-23-НВК3.СО
22 |  | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 2.14 | 131-23-НВК3.СО
Новая камера (стройчасть)
|  | Разработка грунта II группы в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ |  |  | (3,55+1)*(4,15+1)*(0,1+0,1+2,4+0,25+0,25)*0,8 | 58.1126 | 58.1126 | грубо прикидка
|  | Разработка грунта II группы в траншее вручную (в местах пересеч. с сущ. сетями, вблизи фундаментов и колодцев) | м³ |  |  | (3,55+1)*(4,15+1)*(0,1+0,1+2,4+0,25+0,25)*0,2 | 14.5282 | 14.5282
|  | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V1) | м3 |  |  |  | 1.7434 | 1.7434
|  | Устройство песчаного основания h=0,1 м | м³ |  |  | 4,55*5,15*0,1 | 2.3433 | 2.3433
|  | Бетонное основание | м3 |  |  |  |  | 0
|  | Устройство камеры из блоков ФБС 9.3.6 | шт |  |  |  |  | 0
|  | Армирование плиты перекрытия | м3
|  | Бетонирование плиты перекрытия | м3
|  | Установка люков | шт |  |  |  | 2 | 2
Новая камера (установка арматуры)
|  | Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 300, PN10 чугун с ЦПН | шт |  |  |  | 1 | 1
|  | Задвижка с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткая (тип МЗВ) со штурвалом (Болгария) | шт |  |  |  | 4 | 4
|  | Переход фланцевый ХФ 300х100 чугун с ЦПП | шт |  |  |  | 2 | 2
|  | Фланцевый адаптер (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт |  |  |  | 2 | 2
|  | Тройник чугунный ТФ 300х100х300 PN10 фланцевый с ЦПП | шт |  |  |  | 1 | 1
|  | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 d 110 (Полипластик) | шт |  |  |  | 4 | 4
|  | Стальной фланец для ПЭ d110/DN100, PN10/16 ОКРАШЕННЫЙ (синий) | шт |  |  |  | 4 | 4
|  | Редукционный переход d110*63 SDR11 AGRU (Австрия) | шт |  |  |  | 1 | 1
|  | Переходник патрубок-резьба (нар.) 063х2" SDR11 латунь | шт |  |  |  | 1 | 1
|  | Муфта d110 SDR11 GF арт. 753911614 | шт |  |  |  | 3 | 3
|  | Труба ПЭ100 SDR17 10 атм. 315х18,7 Питьевая ГОСТ 18599-2001 | пог.м |  |  |  | 3 | 3
|  | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 d 315 (Полипластик) | шт |  |  |  | 4 | 4
|  | Муфта d315 SDR17 GF арт.753911823 | шт |  |  |  | 3 | 3
|  | Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленная | шт |  |  |  | 9 | 9
|  | Прокладка резиновая DN 100 с ручкой усиленная | шт |  |  |  | 6 | 6
|  | Глухой фланец DN 100 PN10/16 | шт |  |  |  | 1 | 1
|  | ППФ100 Пожарная подставка фланцевая Ду100 чугун с ЦПП | шт |  |  |  | 1 | 1
|  | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 d 090 (Полипластик) | шт |  |  |  | 1 | 1
|  | Задвижка с обрезинен. клином DN 100 PN10.16 короткая (тип МЗВ) со штурвалом (Болгария) | шт |  |  |  | 1 | 1
|  | Стальной фланец для ПЭ d315/DN300, PN10 (без покрытия) | шт |  |  |  | 4 | 4
Прокладка от В1-1 до цеха № 69
|  | Разработка грунта II группы в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ |  |  |  | 25.6 | 25.6 | 16х2х1 80% грубо прикидка
|  | Разработка грунта II группы в траншее вручную (в местах пересеч. с сущ. сетями, вблизи фундаментов и колодцев) | м³ |  |  |  | 6.4 | 6.4 | 20%
|  | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V1) | м3 |  |  |  | 0.768 | 0.768
|  | Устройство песчаного основания h=0,1 м под трубы вручную | м³ |  |  |  | 1.6 | 1.6
|  | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом труб и на всю глубину траншеи под ж/д | м³ |  |  |  | 4.8 | 4.8
|  | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м³ |  |  |  | 25.0496 | 25.0496
|  | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м³ |  |  |  | 1.3184 | 1.3184
|  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65 м3 | м³ |  |  |  | 6.4 | 6.4
|  | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т | т |  |  |  | 10.24 | 10.24
|  | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø110х6,6 «питьевая» | м |  |  |  | 16.8 | 16.8
Нет данных по углам, отводам, кранам, креплению при прокладке в подвале, гараже, колодце в1-1
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А
Земляные работы
1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 137 |  | V1=(1,1+1х1,9)х1,9 х (31,0-7,0)=137,0 м3 L=7,0 м (по 2,0 м в каждую сторону от стенок колодцев и точки пересечения с сущ. Коммуникациями
1а |  | Разработка грунта II группы в траншее вручную (в местах пересеч. с сущ. сетями, вблизи и колодцев) | м³ | 35 |  | V2=(0,7+1х1,9)х1,9х7,0=35,0 м3
2 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V1) | м3 | 4 |  | V3=137,0 х 0,03=4,0
3 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м³ | 1.5 |  | V4= 1,0 х 0,1 х 14,0 х 1,1 = 1,5 м3 (kупл.=1,1)
4 |  | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы и на всю глубину траншеи под ж/д (по 2,0 м в сторону от оси ж/д) | м³ | 12.5 |  | V5= 12,5 м3 (kупл.=1,1)
5 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м³ | 149 |  | Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,265 х 0,265 х 16,0 = 4,0 м3 VТр.= πr2L= 3,14 х 0,158 х 0,158 х 14,0 = 1,0 м3 V6 =[(V1+V2+V3)–(V4+V5+VТр.+Vфутл.)] х 0,95==157,0 х 0,95=149,0 м3
6 |  | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м³ | 8 |  | V7 =[(V1+V2+ V3)–(V4+V5+VТр.+Vфутл)] х 0,05 = 157,0 х 0,05=8,0 м3
7 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м³ | 19 |  | V8 (песок, трубы, футляр)=1,5+12,5,0+4,0+1,0==19,0 м3
8 |  | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 30.4 |  | 19,0 х 1,6=30,4 т (γ=1,6 т/м3)
Прокладка трубопровода
9 |  | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø315х18,7 «питьевая» | п.м. | 32 | 131-23-НВК3.СО
10 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø530х8,0 группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 (футляр) | п.м. | 16 | 131-23-НВК3.СО
ГОСТ 10704-91 с весьма усил. гидроизол.
11 |  | Монтаж фланца свободного стального Dу 300 мм (для труб ø315 мм) | шт. кг | 2 27,2 | 131-23-НВК3.СО
12 |  | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см² | шт. кг | 2 6,7 | 131-23-НВК3.СО
13 |  | Установка болтов М20х80 | шт. | 24 | 131-23-НВК3.СО
14 |  | Установка гайки М20 | шт. | 24 | 131-23-НВК3.СО
15 |  | Установка шайбы М20 | шт. | 48 | 131-23-НВК3.СО
16 |  | Установка прокладки из паронита А-300-10 для фланца ø 300 мм, 1,0 МПа, исп. А | шт. | 2 | 131-23-НВК3.СО
17 |  | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=365 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм) | шт. кг | 2 5,58 | 131-23-НВК3.СО
18 |  | Установка опорно-направляющих колец ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 3 | 131-23-НВК3.СО
19 |  | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 2.3 | 131-23-НВК3.СО
|  | Устройство колодцев из сборных ж.б. элементов | [6 empty] | нужны данные от эл/эн
|  | Установка плиты днища ПН 15 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. т | 3 2,85 |  |  |  |  | нужны данные от эл/эн
|  | Установка плиты перекрытия 1ПП15-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. т | 3 2,04 |  |  |  |  | нужны данные от эл/эн
|  | Установка кольца стенового КС 15.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. т | 4 4,0 |  |  |  |  | нужны данные от эл/эн
|  | Установка кольца стенового КС 15.6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. т | 4 2,64 |  |  |  |  | нужны данные от эл/эн
|  | Установка кольца опорного КО6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. т | 4 0,2 |  |  |  |  | нужны данные от эл/эн
|  | Установка люка чугунного тяжелого Т (С250) | шт. т | 3 315 |  |  |  |  | нужны данные от эл/эн
|  | Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм | шт. т | 3 0,07 |  |  |  |  | нужны данные от эл/эн
|  | Устройство крепления стремянки из угловой стали 50х5 | шт. т | 18 0,02 |  | Крепление стремянки |  |  | нужны данные от эл/эн
|  | Устройство крепления стремянки из стальной полосы 5х80 | шт. т | 18 0,02 |  | Крепление стремянки |  |  | нужны данные от эл/эн
|  | Обмазка праймером Технониколь №1 | м2 кг | 51,0 15,5 |  | Расход материала на один слой - 0,3 кг на м2 |  |  | нужны данные от эл/эн
|  | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 в два слоя | м2 кг | 51,0 102,0 |  | Расход материала на один слой – 1,0 кг на м2 |  |  | нужны данные от эл/эн
|  | Устройство щебеночной подготовки из щебня фракции 20-40 мм, М600 | м3 | 2 |  | Отсыпка под днище колодца |  |  | нужны данные от эл/эн
|  | Пробивка отверстий в ж.б. кольце для прохода муфты защитной ø365 мм с последующей заделкой бетоном свободного пространства | шт. м3 | 6 0,8 |  | Бетон В20, W6, F200 |  |  | нужны данные от эл/эн
|  | Пробивка отверстий в ж.б. кольце для прохода муфты защитной ø194 мм с последующей заделкой бетоном свободного пространства | шт. м3 | 2 0,2 |  | Бетон В20, W6, F200 |  |  | нужны данные от эл/эн
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А – В1-8
Земляные работы
1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 1888 |  | Под трубы: V1=(1,1+1 х 2,25) х 2,25 х 249,0=Длина вместе с участками В1-нов.1, В1-нов.2 до зданий (L=2,23 м) минус диаметры колодцев (12м). Под колодцы: V2=2,7 х 2,7 х 0,5 х 3 =11,0 м3 =1877,0 м3
2 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м3 | 57 |  | V2= 1888,0 х 0,03=57,0 м³
3 |  | Крепление стенок траншеи инвентарными дощатыми щитами с винтовыми распорками вблизи существующих фундаментов | м2 | 150
4 |  | Устройство песчаного основания h=0,1 м под трубы вручную | м³ | 27.5 |  | V3= 1,0 х 0,1 х 249,0 х 1,1 = 27,5 м3 (kупл.=1,1)
5 |  | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы и на всю глубину траншеи под ж/д путями | м³ | 609 |  | V4=609,0 м3 (kупл.=1,1)
6 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м³ | 1205 |  | Vтр.= πr2L=3,14 х 0,158 х 0,158 х 215,0 = 16,9 м3 Vтр.= πr2L= 3,14 х 0,08 х 0,08 х 23,0 = 0,5 м3 Vфутл..= πr2L= 3,14 х 0,265 х 0,265 х 99,0 = 21,8 м3 Vфутл..= πr2L= 3,14 х 0,189 х 0,189 х10,5 = 1,2 м3 V5 = [(V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.)] х 0,95= =(1945,0-609,0-68,0) х 0,95=1205,0 м3
7 |  | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м³ | 63 |  | V6 = [(V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл)] х 0,05 = = 1268,0 х 0,05 = 63,0 м3
8 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65 м3 | м³ | 677 |  | V7 (песок, трубы, футляр) V7=27,5+609,0+68,0=677,0 м3
9 |  | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 1083.2 |  | 677,0 х 1,6=1083,2 т (γ=1,6 т/м3)
Прокладка трубопровода
10 |  | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø315х18,7 «питьевая» | п.м. | 238 | 131-23-НВК3.СО
11 |  | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø160х18,7 «питьевая» | п.м. | 23 | 131-23-НВК3.СО
12 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø530х8,0 группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 (футляр) ГОСТ 10704-91 с весьма усил. гидроизол. | п.м. | 113 | 131-23-НВК3.СО
13 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø377х7,0 группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 (футляр) ГОСТ 10704-91 с весьма усил. гидроизол. | п.м. | 15 | 131-23-НВК3.СО
14 |  | Монтаж задвижки чугунной фланцевой с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем М3В-300 (DN300) Py 1,6 (16 кгс/см2) | шт. кг | 1 121 | 131-23-НВК3.СО
15 |  | Монтаж задвижки чугунной фланцевой с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч 39р М3В-150 (DN150) Py 1,6 (16 кгс/см2) | шт. кг | 2 70 | 131-23-НВК3.СО
16 |  | Монтаж тройника чугунного фланцевого ТФ 300х150 ГОСТ 5525-88 | шт. кг | 2 210 | 131-23-НВК3.СО
17 |  | Монтаж фланца свободного стального Dу 300 мм (для труб ø315 мм) | шт. кг | 14 190,4 | 131-23-НВК3.СО
18 |  | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см² | шт. кг | 14 46,9 | 131-23-НВК3.СО
19 |  | Монтаж фланца свободного стального Dу 150 мм (для труб ø160 мм) | шт. кг | 2 27,2 | 131-23-НВК3.СО
20 |  | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=160 мм PN10 кгс/см² | шт. кг | 2 1,75 | 131-23-НВК3.СО
21 |  | Монтаж фланца стального плоского приварного DN300, PN10, 50-10-01 | шт. кг | 1 12,9 | 131-23-НВК3.СО
22 |  | Установка болтов М20х80 | шт. | 196 | 131-23-НВК3.СО
23 |  | Установка гайки М20 | шт. | 196 | 131-23-НВК3.СО
24 |  | Установка шайбы М20 | шт. | 392 | 131-23-НВК3.СО
25 |  | Установка прокладки из паронита А-300-10 для фланца 300 мм, 1,0 МПа, исп. А | шт. кг | 2 0,14 | 131-23-НВК3.СО
26 |  | Установка прокладки из паронита А-150-10 для фланца 150 мм, 1,0 МПа, исп. А | шт. кг | 2 0,26 | 131-23-НВК3.СО
27 |  | Установка муфты защитной полиэтиленовой D=365 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм) | шт. кг | 14 39,1 | 131-23-НВК3.СО
28 |  | Установка муфты защитной полиэтиленовой D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=160 мм) | шт. кг | 2 2,1 | 131-23-НВК3.СО
29 |  | Монтаж отвода 90° ПЭ 100 SDR17 d=315 мм | шт. кг | 2 55,2 | 131-23-НВК3.СО
30 |  | Монтаж отвода 60° ПЭ 100 SDR17 d=315 мм | шт. кг | 2 41,6 | 131-23-НВК3.СО
31 |  | Установка опорно-направляющих колец ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 22 | 131-23-НВК3.СО
32 |  | Установка опорно-направляющих колец ОНК-160 для трубы Дн=160 мм | шт. | 3 | 131-23-НВК3.СО
33 |  | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 17.5 | 131-23-НВК3.СО
34 |  | Устройство колодцев из сборных ж.б. элементов
35 |  | Установка плиты днища ПН 15 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. т | 3 2,85 | 131-23-НВК3.СО
36 |  | Установка плиты перекрытия 1ПП15-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. т | 3 2,04 | 131-23-НВК3.СО
37 |  | Установка кольца стенового КС 15.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. т | 4 4,0 | 131-23-НВК3.СО
38 |  | Установка кольца стенового КС 15.6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. т | 4 2,64 | 131-23-НВК3.СО
39 |  | Установка кольца опорного КО6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. т | 4 0,2 | 131-23-НВК3.СО
40 |  | Установка люка чугунного тяжелого Т (С250) | шт. т | 3 315 | 131-23-НВК3.СО
41 |  | Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм | шт. т | 3 0,07 | 131-23-НВК3.СО
42 |  | Устройство крепления стремянки из угловой стали 50х5 | шт. т | 18 0,02 | 131-23-НВК3.СО | Крепление стремянки
43 |  | Устройство крепления стремянки из стальной полосы 5х80 | шт. т | 18 0,02 | 131-23-НВК3.СО | Крепление стремянки
44 |  | Обмазка праймером Технониколь №1 | м2 кг | 51,0 15,5 | 131-23-НВК3.СО | Расход материала на один слой - 0,3 кг на м2
45 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 в два слоя | м2 кг | 51,0 102,0 | 131-23-НВК3.СО | Расход материала на один слой – 1,0 кг на м2
46 |  | Устройство щебеночной подготовки из щебня фракции 20-40 мм, М600 | м3 | 2 | 131-23-НВК3.СО | Отсыпка под днище колодца
47 |  | Пробивка отверстий в ж.б. кольце для прохода муфты защитной ø365 мм с последующей заделкой бетоном свободного пространства | шт. м3 | 6 0,8 |  | Бетон В20, W6, F200
48 |  | Пробивка отверстий в ж.б. кольце для прохода муфты защитной ø194 мм с последующей заделкой бетоном свободного пространства | шт. м3 | 2 0,2 |  | Бетон В20, W6, F200
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-26 – В1-27
Земляные работы
1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 465 |  | Под трубы: V1=(1,1+1 х 3,3) х 3,3 х 32,0=465,0 м3 | -465 | 0 | работы исключены
2 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V1) | м3 | 14 |  | V2=465,0 х 0,03=14,0 м³ | -14 | 0 | работы исключены
3 |  | Устройство песчаного основания h=0,1 м под трубы вручную | м³ | 2 |  | V3= 0,8 х 0,1 х 24,5 х 1,1 = 2,0 м3 (kупл.=1,1) | -2 | 0 | работы исключены
4 |  | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы | м³ | 9.5 |  | VТр.= πr2L= 3,14 х 0,08 х 0,08 х 24,5 = 0,5 м3 V4= (0,8 х 0,46 х 24,5 х 1,1) – (VТр) = 9,5 м3 (kупл.=1,1) | -9.5 | 0 | работы исключены
5 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м³ | 443 |  | Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,189 х 0,189 х 7,5 = 1,0 м3 V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95= =466,0 х 0,95=443,0 м3 | -443 | 0 | работы исключены
6 |  | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м³ | 23 |  | V6 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл) х 0,05 = = 466,0 х 0,05 = 23,0 м3 | -23 | 0 | работы исключены
7 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65 м3 | м³ | 13 |  | V7 (трубы, футляр, песок) =0,5+1,0+2,0+9,5=13,0 м3 | -13 | 0 | работы исключены
8 |  | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 20.8 |  | 13,0 х 1,6=20,8 т (γ=1,6 т/м3) | -20.8 | 0 | работы исключены
|  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  | 0 | 0 | работы исключены
9 |  | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø160х9,5 «питьевая» | п.м. | 32 | 131-23-НВК3.СО |  | -32 | 0 | работы исключены
10 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø377х7,0 группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 (футляр) ГОСТ 10704-91 с весьма усил. гидроизол. | п.м. | 17.6 | 131-23-НВК3.СО |  | -17.6 | 0 | работы исключены
11 |  | Монтаж фланца свободного стального Dу=150 мм PN10 кгс/см² (для труб ø160 мм) | шт. кг | 2 13,72 | 131-23-НВК3.СО |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
12 |  | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под свободный металлический фланец d=160 мм ( для трубы 160 мм) | шт. кг | 2 1,75 | 131-23-НВК3.СО | В футляре (кожухе) | #VALUE! | 0 | работы исключены
13 |  | Установка болтов М20х70 | шт. | 16 | 131-23-НВК3.СО |  | -16 | 0 | работы исключены
14 |  | Установка гайки М20 | шт. | 16 | 131-23-НВК3.СО |  | -16 | 0 | работы исключены
15 |  | Установка шайбы М20 | шт. | 32 | 131-23-НВК3.СО |  | -32 | 0 | работы исключены
16 |  | Установка прокладки из паронита А-150-10 для фланца ø 150 мм, 1,0 МПа, исп. А | шт. | 2 0,132 | 131-23-НВК3.СО |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
17 |  | Установка муфты защитной полиэтиленовой D=140 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=160 мм) | шт. кг | 2 2,1 | 131-23-НВК3.СО |  | #VALUE! | 0 | работы исключены
18 |  | Установка опорно-направляющих колец ОНК-160 для трубы Дн=160 мм | шт. | 3 | 131-23-НВК3.СО |  | -3 | 0 | работы исключены
19 |  | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 1.62 | 131-23-НВК3.СО |  | -1.62 | 0 | работы исключены
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31
Земляные работы
1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) | м³ | 310 |  | Под трубы: V1=(1,1+1 х 2,0) х 2,0 х 50,0=310,0 м3
2 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3% от V1) | м3 | 9 |  | V2=310,0 х 0,03=9,0 м³
3 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м³ | 3 |  | V3= 0,8 х 0,1 х 33,0 х 1,1 = 3,0 м3 (kупл.=1,1)
4 |  | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м над верхом трубы | м³ | 12 |  | VТр.= πr2L= 3,14 х 0,055 х 0,055 х 33,0 = 0,3 м3 V4= (0,8 х 0,41 х 33,0 х 1,1) – (VТр) = 12,0 м3 (kупл.=1,1)
5 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м³ | 287 |  | Vфутл.= πr2L=3,14 х 0,163 х 0,163 х 17,0 = 1,4 м3 V5 = (V1+V2)–(V3+V4+VТр.+Vфутл.) х 0,95= =302,0 х 0,95=287,0 м3
6 |  | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м³ | 15 |  | V7 = (V1+V2+V3)–(V4+V5+VТр.+Vфутл) х 0,05 = = 302,0 х 0,05 = 15,0 м3
7 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м³ | 17 |  | V8 (трубы, футляр, песок)=3,0+12,0+0,3+1,4= =17,0 м3
8 |  | Транспортировка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 27.2 |  | 17,0 х 1,6=27,2 т (γ=1,6 т/м3)
Прокладка трубопровода
9 |  | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø110х6,6 «питьевая» | п.м. | 50 | 131-23-НВК3.СО
10 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø325х7,0 группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 (футляр) | п.м. | 27.2 | 131-23-НВК3.СО | Пересечение с ж/д путями
ГОСТ 10704-91 с весьма усил. гидроизол.
11 |  | Монтаж фланца свободного стального Dу=100 мм PN10 кгс/см² (для труб ø110 мм) | шт. кг | 2 8,06 | 131-23-НВК3.СО
12 |  | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под свободный металлический фланец d=110 мм ( для трубы 110 мм) | шт. кг | 2 0,844 | 131-23-НВК3.СО
13 |  | Установка болтов М16х65 | шт. | 16 | 131-23-НВК3.СО
14 |  | Установка гайки М16 | шт. | 16 | 131-23-НВК3.СО
15 |  | Установка шайбы М16 | шт. | 32 | 131-23-НВК3.СО
16 |  | Установка прокладки из паронита А-150-10 для фланца ø 150 мм, 1,0 МПа, исп. А | шт. | 2 0,09 | 131-23-НВК3.СО
17 |  | Установка муфты защитной полиэтиленовой D=140 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=110 мм) | шт. кг | 2 1,172 | 131-23-НВК3.СО
18 |  | Установка опорно-направляющих колец ОНК-110 для трубы Дн=110 мм | шт. | 5 | 131-23-НВК3.СО
19 |  | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 2 | 131-23-НВК3.СО

## НВК4
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во по РД | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов | Исключенный/добавленный объем | Новый ВОР | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Хозбытовая канализация (уч.9-9А-9б)
|  | Земляные работы |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С
1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт- техногенный влажный γ=1,9 т/м3 | м³ | 384.54 |  |  | -384.54 | 0
2 |  | Доработка грунта вручную (3%) | м3 | 8.74 |  |  | -8.74 | 0
3 |  | Устройство песчаного основания под трубы h=0.15м | м3 | 4.16 |  |  | -4.16 | 0
4 |  | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 | м3 | 125.66 |  |  | -125.66 | 0
5 |  | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (2шт.Нср=2.5м,Ду=1м) | м³ | 69.84 |  |  | -69.84 | 0
6 |  | Устойство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м³ | 0.8 |  |  | -0.8 | 0
7 |  | Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 377х8мм ГОСТ10704-91 (футляр)ст.20 | п.м. | 28 |  |  | -28 | 0
8 |  | Разрезание труб стальных электросварных 377х10 мм вдоль на две части (футляр) | п.м. | 28 |  |  | -28 | 0
9 |  | Сварка труб стальных электросварных 377х10 мм вдоль (футляр) | п.м. | 28 |  |  | -28 | 0
10 |  | Заполнение межтрубного пространства цементным раствором | м³ | 2.58 |  | (3.14*0,1892-3,14*0,082 )*28=2,58 | -2.58 | 0
11 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75 | м³ | 322.59 |  | 257,84+64,75=322,59 | -322.59 | 0
12 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) | м³ | 136.36 |  | 126,7+9,66=136,36 | -136.36 | 0
13 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м³ | 136.36 |  |  | -136.36 | 0
14 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние на 30км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т и утилизация. | т | 245.21 |  | 240,74+4,47=245,21 | -245.21 | 0
|  | Прокладка трубопровода |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С |  | 0 | 0
15 |  | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | п.м. | 52 |  |  | -52 | 0
16 |  | Установка опорно-направляющих колец ОНК-160 для трубы Дн=160 мм | шт. | 6 |  |  | -6 | 0
|  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С |  | 0 | 0
17 |  | Установка плиты днища ПН10 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 900 |  | 450*2=900 | 2 900 | 0
18 |  | Установка плиты перекрытия ПП10-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 500 |  | 250*2=500 | 2 500 | 0
19 |  | Установка кольца стенового КС 10.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 3 1800 |  | 600*3=1800 | 3 1800 | 0
20 |  | Установка кольца стенового КС 10.6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 800 |  | 400*2=800 | 2 800 | 0
21 |  | Установка кольца опорного КО6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 200 |  | 50*4=200 | 2 200 | 0
22 |  | Установка кольца стенового КС7.3 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 246 |  | 123*2=246 | 2 246 | 0
23 |  | Установка люка чугунного тяжелого Т(С250) | шт. кг | 2 240 |  | 120*2=240 | 2 240 | 0
24 |  | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм) | шт. | 5 |  |  | -5 | 0
25 |  | Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04) | шт. кг | 1 19,5 |  |  | 1 19,5 | 0
25а |  | Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-05) | шт. кг | 1 22,6 |  |  | 1 22,6 | 0
26 |  | Обмазка праймером Технониколь №1 | кг м2 | 5,49 15,7 |  |  | 5,49 15,7 | 0
27 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 | кг м2 | 31,4 15,7 |  |  | 31,4 15,7 | 0
|  | Демонтажные работы. |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С |  | 0 | 0
28 |  | Демонтаж существующей канализации Ду150,керамика | п.м. | 52 |  |  | -52 | 0
29 |  | Демонтаж сущ.канализационного колодца Ду1000мм в составе: | шт. | 1 |  | Количество и тип демонтируемых элементов уточняется в ходе демонтажных работ. | -1 | 0
|  | Демонтаж плиты днища ПН10 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 450 |  |  | 1 450 | 0
|  | Демонтаж плиты перекрытия ПП10-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 250 |  |  | 1 250 | 0
|  | Демонтаж кольца стенового КС 10.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 1200 |  | 600*2=1200 | 2 1200 | 0
|  | Демонтаж кольца стенового КС 10.6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 400 |  |  | 1 400 | 0
|  | Демонтаж кольца опорного КО6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 50 |  |  | 1 50 | 0
|  | Демонтаж кольца стенового КС7.3 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 1 123 |  |  | 1 123 | 0
|  | Демонтаж люка чугунного тяжелого Т(С250) | шт. кг | 1 120 |  |  | 1 120 | 0
Хозбытовая канализация (уч.10-10А)
|  | Земляные работы |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С
1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт- техногенный влажный γ=1,9 т/м3 | м³ | 186.67 |  |  | -83.67 | 103 | по ИД, пока не согласована
2 |  | Доработка грунта вручную (3%) | м3 | 5.77 |  |  | -2.68 | 3.09 | по ИД, пока не согласована
3 |  | Устройство песчаного основания под трубы h=0.15м | м3 | 3.44 |  |  | 2.62 | 6.06 | по ИД, пока не согласована
4 |  | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 | м3 | 69.49 |  |  | -55.49 | 14 | по ИД, пока не согласована
5 |  | Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 377х8мм ГОСТ10704-91 (футляр) ст.20 | п.м. | 18.6 |  |  | -10.32 | 8.28 | по ИД, пока не согласована
6 |  | Разрезание труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 377х10 мм вдоль на две части (футляр) ст.20 | п.м. | 18.6 |  |  | -18.6 | 0 | по ИД, пока не согласована
7 |  | Сварка труб ВУС, ЦПП стальных электросварных 377х10 мм вдоль (футляр) ст.20 | п.м. | 18.6 |  |  | -18.6 | 0 | по ИД, пока не согласована, 2 футляра вместо 1
8 |  | Заполнение межтрубного пространства цементным раствором | м³ | 1.72 |  | (3.14*0,1892-3,14*0,082 )*18,6=1,72 | -1 | 0.72 | по ИД, пока не согласована
9 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75 | м³ | 118.9 |  |  | -37.31 | 81.59 | по ИД, пока не согласована
10 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) | м³ | 73.54 |  |  | -52.13 | 21.41 | по ИД, пока не согласована
11 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м³ | 73.54 |  |  | -52.13 | 21.41 | по ИД, пока не согласована
12 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т и утилизация. | т | 139.72 |  |  | -99.041 | 40.679 | по ИД, пока не согласована
|  | Прокладка трубопровода |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С
13 |  | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 110P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | п.м. | 31 |  |  | -31 | 0 | по ИД, пока не согласована
13.1 |  | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 160 SN 16 | п.м. | 0 |  |  | 30.18 | 30.18 | замена диаметра трубы
14 |  | Установка опорно-направляющих колец ОНК-110 для трубы Дн=110 мм | шт. | 3 | 14 |  | -3 | 0 | по ИД, пока не согласована
|  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С
15 |  | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм) | шт. | 2 |  |  | -2 | 0 | по ИД, пока не согласована
|  | Демонтажные работы. |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С
16 |  | Демонтаж существующей канализации Ду150,керамика | п.м. | 31 |  |  | 0 | 31 | ИД на это нет!!!!
Хозбытовая канализация (уч.11-12(11Д) )
|  | Земляные работы |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С
1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3). γ=1,9 т/м3 | м³ | 703 |  |  | 0 | 703
2 |  | Доработка грунта вручную (3%) | м3 | 22.48 |  |  | 0 | 22.48
3 |  | Устройство песчаного основания под трубы h=0.15м | м3 | 18.07 |  |  | 0 | 18.07
4 |  | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 | м3 | 432.2 |  |  | 0 | 432.2
5 |  | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (4шт.Нср=2.5м,Ду=1м) | м³ | 187.46 |  |  | 0 | 187.46
6 |  | Устойство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м³ | 2 |  |  | 0 | 2
7 |  | Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 530х10мм ГОСТ10704-91 (футляр) ст.20 | п.м. | 16 |  |  | 0 | 16
8 |  | Разрезание труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 530х10 мм вдоль на две части (футляр) | п.м. | 16 |  |  | 0 | 16
9 |  | Сварка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 530х10 мм вдоль (футляр) | п.м. | 16 |  |  | 0 | 16
10 |  | Заполнение межтрубного пространства цементным раствором (для футляра 530*10) | м³ | 2.01 |  | (3,14*0,252-3,14*0,152)*16=2,01 | 0 | 2.01
11 |  | Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 377х8мм ГОСТ10704-91 (футляр) ст.20 | п.м. | 14 |  |  | 0 | 14
12 |  | Разрезание труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 377х8 мм вдоль на две части (футляр) | п.м. | 14 |  |  | 0 | 14
13 |  | Сварка труб стальных электросварных 377х10 мм вдоль (футляр) | п.м. | 14 |  |  | 0 | 14
14 |  | Заполнение межтрубного пространства цементным раствором (для футляра 377*10) | м³ | 1.29 |  | (3,14*0,1892-3,14*0,082)*14=1,29 | 0 | 1.29
15 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75 | м³ | 405.76 |  | 246,23+159,53=405,76 | 0 | 405.76
16 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) | м³ | 463.03 |  | 454,26+10,77=463,03 | 0 | 463.03
17 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м³ | 463.03 |  |  | 0 | 463.03
18 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т и утилизация | т | 863,09+20,46 |  | 863,09+20,46=883,55 | 0 | 863,09+20,46
|  | Прокладка трубопровода |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С |  | 0 | 0
19 |  | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | п.м. | 131 |  |  | 0 | 131
20 |  | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 1605P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | п.м. | 15 |  | Перекладка выпуска Ду150 | 0 | 15
21 |  | Установка опорно-направляющих колец ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 3 |  |  | 0 | 3
22 |  | Установка опорно-направляющих колец ОНК-160 для трубы Дн=160 мм | шт. | 3 |  |  | 0 | 3
|  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С |  | 0 | 0
23 |  | Установка плиты днища ПН10 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 5 1760 |  | 440*4=1760 | 0 | 5 1760
24 |  | Установка плиты перекрытия ПП10-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 5 1750 |  | 250*4=1000 | 0 | 5 1750
25 |  | Установка кольца стенового КС 10.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 5 3000 |  | 600*5=3000 | 0 | 5 3000
26 |  | Установка кольца опорного КО6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 10 500 |  | 50*10=500 | 0 | 10 500
27 |  | Установка кольца стенового КС10.6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 4 1600 |  | 400*4=1600 | 0 | 4 1600
28 |  | Установка люка чугунного тяжелого Т(С250) | шт. кг | 5 600 |  | 120*5=600 | 0 | 5 600
29 |  | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=365 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм) | шт | 16 |  |  | 0 | 16
30 |  | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм) | шт | 2 |  |  | 0 | 2
31 |  | Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-01) | шт. кг | 1 9,7 |  |  | 0 | 1 9,7
31а |  | Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-02) | шт. кг | 1 12,9 |  |  | 0 | 1 12,9
31б |  | Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-03) | шт. кг | 2 32,4 |  | 16,2*2=32,4 | 0 | 2 32,4
31в |  | Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04) | шт. кг | 1 19,5 |  |  | 0 | 1 19,5
32 |  | Обмазка праймером Технониколь №1 | кг м2 | 11 31,4 |  |  | 0 | 11 31,4
33 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 | кг м2 | 62,8 31,4 |  |  | 0 | 62,8 31,4
|  | Демонтажные работы |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С |  | 0 | 0
34 |  | Демонтаж трубы Ду300чуг. | п.м. | 135 |  |  | 0 | 135
35 |  | Демонтаж трубы Ду150чуг. | п.м. | 11 |  |  | 0 | 11
36 |  | Демонтаж сущ.канализационных колодцев Ду1000мм в составе: | шт. | 5 |  | Количество и тип демонтируемых элементов уточняется в ходе демонтажных работ. | 0 | 5
|  | Демонтаж плиты днища ПН10 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 5 2250 |  | 450*5=2250 | 0 | 5 2250
|  | Демонтаж плиты перекрытия ПП10-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 5 1250 |  | 250*5=1250 | 0 | 5 1250
|  | Демонтаж кольца стенового КС 10.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 10 6000 |  | 600*10=6000 | 0 | 10 6000
|  | Демонтаж кольца стенового КС 10.6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 5 2000 |  | 400*5=2000 | 0 | 5 2000
|  | Демонтаж кольца опорного КО6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 5 250 |  | 50*5=250 | 0 | 5 250
|  | Демонтаж кольца стенового КС7.3 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 5 615 |  | 123*5=615 | 0 | 5 615
|  | Демонтаж люка чугунного тяжелого Т(С250) | шт. кг | 5 600 |  | 120*5=600 | 0 | 5 600
|  | Хозбытовая канализация (уч.12-12А-12Б-13) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Земляные работы |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С |  | 0 | 0
1 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором ЕК-14 с ковшом емк. 0,65 м3).Грунт- техногенный влажный γ=1,9 т/м3 | м³ | 715.38 |  |  | 0 | 715.38
2 |  | Доработка грунта вручную (3%) | м3 | 22.13 |  |  | 0 | 22.13
3 |  | Устройство песчаного основания под трубы h=0.15м | м3 | 9.16 |  |  | 0 | 9.16
4 |  | Засыпка песком с повышенной степенью уплотнения Куп>0.95 | м3 | 639.87 |  |  | 0 | 639.87
5 |  | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,65 м3) (2шт.,Ду=1м) | м³ | 64.62 |  |  | 0 | 64.62
6 |  | Устойство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м³ | 1.6 |  |  | 0 | 1.6
7 |  | Прокладка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 530х10мм ГОСТ10704-91 (футляр)ст.20 | п.м. | 26 |  |  | 0 | 26
8 |  | Разрезание труб ВУС, ЦПП стальных электросварных 530х10 мм вдоль на две части (футляр)ст.20 | п.м. | 26 |  |  | 0 | 26
9 |  | Сварка труб ВУС,ЦПП стальных электросварных 377х10 мм вдоль (футляр) ст.20 | п.м. | 26 |  |  | 0 | 26
10 |  | Заполнение межтрубного пространства цементным раствором (для футляра 530*10) | м³ | 3.27 |  | (3.14* 0,252-3.14*0.152)*26=3,27 | 0 | 3.27
11 |  | Обратная засыпка грунта бульдозером Т-75 | м³ | 155.85 |  | 115,58+40,27=123,58 | 0 | 155.85
12 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) | м³ | 641.07 |  | 616,72+24,35=678,55 | 0 | 641.07
13 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором с объёмом ковша 0,65м3 | м³ | 641.07 |  |  | 0 | 641.07
14 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние 30км и утилизация автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т и утилизация | т | 1228.52 |  | 1182,26+46,26=1228,52 | 0 | 1228.52
|  | Прокладка трубопровода |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С |  | 0 | 0
15 |  | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 ТУ 22.21.21-001-73011750-2021 | п.м. | 78.03 |  |  | 0 | 78.03
16 |  | Установка опорно-направляющих колец ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 5 |  |  | 0 | 5
|  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С |  | 0 | 0
17 |  | Установка плиты днища ПН15 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 900 |  | 450*2=900 | 0 | 2 900
18 |  | Установка плиты перекрытия ПП15-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 500 |  | 250*2=500 | 0 | 2 500
19 |  | Установка кольца стенового КС 15.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 6 2400 |  | 600*4=2400 | 0 | 6 2400
20 |  | Установка кольца стенового КС 15.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 6 2400 |  | 600*4=2400 | 0 | 6 2400
21 |  | Установка кольца опорного КО6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 5 250 |  | 50*5=250 | 0 | 5 250
22 |  | Установка люка чугунного тяжелого Т(С250) | шт. кг | 2 240 |  | 120*2=240 | 0 | 2 240
23 |  | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм) | шт. | 6 |  |  | 0 | 6
24 |  | Установка лестницы-стремянки из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-07) | шт. кг | 2 71,4 |  | 35,7*2=71,4 | 0 | 2 71,4
25 |  | Обмазка праймером Технониколь №1 | кг м2 | 5,49 15,7 |  |  | 0 | 5,49 15,7
26 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь №24 | кг м2 | 31,4 15,7 |  |  | 0 | 31,4 15,7
|  | Демонтажные работы |  |  | №131-23-НВК4,л.2,3,4, 131-23-НВК4.С |  | 0 | 0
27 |  | Демонтаж трубы Ду150чуг. | п.м. | 47 |  |  | 0 | 47
28 |  | Демонтаж существующих колодцев Нср.=2.6м,Ду1000мм | Шт. | 2 |  | Количество и тип демонтируемых элементов уточняется в ходе демонтажных работ. | 0 | 2
|  | Демонтаж плиты днища ПН10 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 900 |  | 450*2=900 | 0 | 2 900
|  | Демонтаж плиты перекрытия ПП10-2 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 500 |  | 250*2=500 | 0 | 2 500
|  | Демонтаж кольца стенового КС 10.9 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 4 2400 |  | 600*4=2400 | 0 | 4 2400
|  | Демонтаж кольца стенового КС 10.6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 800 |  | 400*2=800 | 0 | 2 800
|  | Демонтаж кольца опорного КО6 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 100 |  | 50*2=100 | 0 | 2 100
|  | Демонтаж кольца стенового КС7.3 (серия 3.900.1-14, в.1) | шт. кг | 2 246 |  | 123*2=246 | 0 | 2 246
|  | Демонтаж люка чугунного тяжелого Т(С250) | шт. кг | 2 240 |  | 120*2=240 | 0 | 2 240