


Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС-106 к ПС -6 кВ-26, расположенного по адресу:
Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр.4Б/3
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
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	Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №26, 6 кВ
	

	[bookmark: _Hlk180591150]
	
	Монтаж кабельных конструкций
	

	1. 
	
	Монтаж кронштейнов Т-образных L=400 в помещении ПС №106, 15п.м. по приямку и стенам
	шт.
т

	16
0,0168

	
	Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг.)

	2. 
	
	Демонтаж обшивки фасада из профлиста, на высоте до 9м, для обеспечения доступа к кабельному каналу
	м2
	114
	
	С сохранением материала

	3. 
	
	Монтаж дополнительных кронштейнов Т-образных L=400 по стене в кабельном канале
	шт
т
	51
0,054
	
	Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг)

	4. 
	
	Монтаж обшивки фасада из профлиста на высоте до 9м
	м2
	114
	
	Ранее демонтируемого.

	5. 
	
	Монтаж кронштейнов Т-образных L=400 по стенам цеха 417 и помещении энерговставки
	шт
т
	27
0,029
	
	Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг)

	6. 
	
	Монтаж кабельных коробов перфорированных 400х100, с крышкой с креплением к кронштейнам по системе DKC или аналог
	м.п
	54
	
	Лоток перфорированный 400х100х1,0 L= 3000 цинк (18 шт)
Крышка лотка универсальная 400х0,7 L= 3000 цинк (18 шт)

	7. 
	
	Пробивка отверстий в ж/б панелях толщиной 400мм 
	шт
	2
	
	0,1м2/шт.; 0,05м3/шт.

	8. 
	
	Установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой  ПЭ110х6,6,  L=0,4м
	шт
м.п.
	2
0,8
	
	Труба полиэтиленовая  ПЭ110х6,6 (0,8м)

	9. 
	
	Монтаж вертикального лотка лестничного 200х100 с техэтажа в помещение ПС №26
	м.п.
кг
	10
27,6
	
	Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк, 2,76кг/1м (3,3 шт)

	10. 
	
	Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по приямку и стенам ПС №26
	шт
т
	21
0,022
	
	Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (1,05кг)

	
	
	Монтаж кабеля
	

	11. 
	
	Монтаж концевых муфт на кабель АСБ 3х95
	шт
	4
	
	Муфта концевая КВтпН-10-70/120

	12. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №106 с креплением кабельными стяжками
	м
	30
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	13. 
	
	Покраска кабеля  АСБ 3х95 огнезащитным составом в ПС-106 (30м)
	м2
кг
	4,2
6,3
	
	Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)

	14. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на кабельных эстакадах высотой до 9м с креплением кабельными стяжками
	м
	304
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	15. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на фасаде на высоте до 9м с креплением кабельными стяжками
	м
	152
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	16. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 в лотках перфорированных на стенах цеха 417 и помещении энерговставки с креплением кабельными стяжками
	м
	108
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	17. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 вертикально по лотку лестничному с креплением кабельными стяжками
	м
	20
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	18. 
	
	Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №26 с креплением кабельными стяжками
	м
	40
	
	Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг)

	19. 
	
	Покраска кабеля  АСБ 3х95 огнезащитным составом в помещении энерговставки и ПС-26 (168м)
	м2
кг
	23,7
35,6
	
	Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2)

	20. 
	
	Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201
	шт
	2
	
	Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл,2шт)

	
	
	Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №25, 6 кВ
	

	
	
	Монтаж кабельных конструкций
	
	
	
	

	21. 
	
	Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по помещении энерговставки от опуска на ПС №26 к ПС №25
	шт.
т

	54
0,02916

	
	Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (0,54кг)

	22. 
	
	Монтаж кабельных коробов перфорированных 200х100, с крышкой с креплением к кронштейнам по системе DKC или аналог
	м.п
	108
	
	Лоток перфорированный 200х100х1,0 L= 3000 цинк (36 шт)
Крышка лотка универсальная 200х0,7 L= 3000 цинк (36 шт)
Болт полнонарезной цинк DIN933 М16х12 (158 шт)
Гайка с фланцем DIN6923 (158 шт)

	23. 
	
	Пробивка отверстий в ж/б панелях толщиной 400мм (0,1м2/шт.; 0,05м3/шт.)
	шт
	2
	
	0,1м2/шт.; 0,05м3/шт.

	24. 
	
	Установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой  ПЭ110х6,6,  L=0,4м
	шт
м.п.
	2
0,8
	
	Труба полиэтиленовая  ПЭ110х6,6 (0,8м)

	25. 
	
	Монтаж вертикального лотка лестничного 200х100 с техэтажа в помещение ПС №26
	м.п.
кг
	10
27,6
	
	Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк, 2,76кг/1м (3,3 шт)

	26. 
	
	Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по приямку и стенам ПС №26
	шт
т
	21
0,022
	
	Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (1,05кг)

	27. 
	
	Монтаж кабеля
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	
	
	

	29. 
	
	
	
	
	
	

	30. 
	
	
	
	
	
	

	31. 
	
	
	
	
	
	

	32. 
	
	
	
	
	
	

	33. 
	
	
	
	
	
	

	34. 
	
	
	
	
	
	

	35. 
	
	
	
	
	
	

	36. 
	
	
	
	
	
	

	37. 
	
	
	
	
	
	

	38. 
	
	
	
	
	
	

	39. 
	
	
	
	
	
	

	40. 
	
	
	
	
	
	

	41. 
	
	
	
	
	
	

	42. 
	
	
	
	
	
	

	43. 
	
	
	
	
	
	

	44. 
	
	
	
	
	
	

	45. 
	
	
	
	
	
	

	46. 
	
	
	
	
	
	

	47. 
	
	
	
	
	
	

	48. 
	
	
	
	
	
	

	49. 
	
	
	
	
	
	

	50. 
	
	
	
	
	
	

	51. 
	
	
	
	
	
	

	52. 
	
	
	
	
	
	

	53. 
	
	
	
	
	
	

	54. 
	
	
	
	
	
	

	55. 
	
	
	
	
	
	




Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

Представитель Подрядчика: ___________________________	

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________


