Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ

Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС-106 к ПС -6 кВ-26, расположенного по адресу:

Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр.4Б/3

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №26, 6 кВ |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кабельных конструкций |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кронштейнов Т-образных L=400 в помещении ПС №106, 15п.м. по приямку и стенам | шт. т | 16 0,0168 |  | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг.) |
|  |  | Демонтаж обшивки фасада из профлиста, на высоте до 9м, для обеспечения доступа к кабельному каналу | м2 | 114 |  | С сохранением материала |
|  |  | Монтаж дополнительных кронштейнов Т-образных L=400 по стене в кабельном канале | шт т | 51 0,054 |  | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг) |
|  |  | Монтаж обшивки фасада из профлиста на высоте до 9м | м2 | 114 |  | Ранее демонтируемого. |
|  |  | Монтаж кронштейнов Т-образных L=400 по стенам цеха 417 и помещении энерговставки | шт т | 27 0,029 |  | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг) |
|  |  | Монтаж кабельных коробов перфорированных 400х100, с крышкой с креплением к кронштейнам по системе DKC или аналог | м.п | 54 |  | Лоток перфорированный 400х100х1,0 L= 3000 цинк (18 шт) Крышка лотка универсальная 400х0,7 L= 3000 цинк (18 шт) |
|  |  | Пробивка отверстий в ж/б панелях толщиной 400мм | шт | 2 |  | 0,1м2/шт.; 0,05м3/шт. |
|  |  | Установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой ПЭ110х6,6, L=0,4м | шт м.п. | 2 0,8 |  | Труба полиэтиленовая ПЭ110х6,6 (0,8м) |
|  |  | Монтаж вертикального лотка лестничного 200х100 с техэтажа в помещение ПС №26 | м.п. кг | 10 27,6 |  | Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк, 2,76кг/1м (3,3 шт) |
|  |  | Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по приямку и стенам ПС №26 | шт т | 21 0,022 |  | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (1,05кг) |
|  |  | Монтаж кабеля |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж концевых муфт на кабель АСБ 3х95 | шт | 4 |  | Муфта концевая КВтпН-10-70/120 |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №106 с креплением кабельными стяжками | м | 30 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом в ПС-106 (30м) | м2 кг | 4,2 6,3 |  | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на кабельных эстакадах высотой до 9м с креплением кабельными стяжками | м | 304 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на фасаде на высоте до 9м с креплением кабельными стяжками | м | 152 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 в лотках перфорированных на стенах цеха 417 и помещении энерговставки с креплением кабельными стяжками | м | 108 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 вертикально по лотку лестничному с креплением кабельными стяжками | м | 20 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №26 с креплением кабельными стяжками | м | 40 |  | Кабель АСБ 3х95 (1м/4,7кг) |
|  |  | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом в помещении энерговставки и ПС-26 (168м) | м2 кг | 23,7 35,6 |  | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |
|  |  | Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 | шт | 2 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл,2шт) |
|  |  | Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №25, 6 кВ |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кабельных конструкций |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по помещении энерговставки от опуска на ПС №26 к ПС №25 | шт. т | 54 0,02916 |  | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (0,54кг) |
|  |  | Монтаж кабельных коробов перфорированных 200х100, с крышкой с креплением к кронштейнам по системе DKC или аналог | м.п | 108 |  | Лоток перфорированный 200х100х1,0 L= 3000 цинк (36 шт) Крышка лотка универсальная 200х0,7 L= 3000 цинк (36 шт) Болт полнонарезной цинк DIN933 М16х12 (158 шт) Гайка с фланцем DIN6923 (158 шт) |
|  |  | Пробивка отверстий в ж/б панелях толщиной 400мм (0,1м2/шт.; 0,05м3/шт.) | шт | 2 |  | 0,1м2/шт.; 0,05м3/шт. |
|  |  | Установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой ПЭ110х6,6, L=0,4м | шт м.п. | 2 0,8 |  | Труба полиэтиленовая ПЭ110х6,6 (0,8м) |
|  |  | Монтаж вертикального лотка лестничного 200х100 с техэтажа в помещение ПС №26 | м.п. кг | 10 27,6 |  | Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк, 2,76кг/1м (3,3 шт) |
|  |  | Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по приямку и стенам ПС №26 | шт т | 21 0,022 |  | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк (1,05кг) |
|  |  | Монтаж кабеля |  |  |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ___________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________