## Лист2
№ п/п | Наименование работ и материалов |  | Ед.изм | Кол-во
1 | 2 |  | 3 | 4
Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №26, 6 кВ
Монтаж кабельных конструкций
1 | Монтаж кронштейнов Т-образных L=400 в помещении ПС №106, 15п.м. по приямку и стенам |  | шт | 16
1.1 | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк (1,05 кг.) |  | шт. | 16
2 | Демонтаж обшивки фасада из профлиста (с сохранением материала) на высоте до 9м, для обеспечения доступа к кабельному каналу |  | м2 | 114
3 | Монтаж дополнительных кронштейнов Т-образных L=400 по стене в кабельном канале, |  | шт | 51
3.1 | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк |  | шт. | 51
4 | Монтаж обшивки фасада из профлиста (ранее демонтированного) на высоте до 9м, |  | м2 | 114
5 | Монтаж кронштейнов Т-образных L=400 по стенам цеха 417 и помещении энерговставки |  | шт | 27
5.1 | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк |  | шт. | 27
6 | Монтаж кабельных коробов перфорированных 400х100, с крышкой с креплением к кронштейнам по системе DKC или аналог |  | м.п. | 54
6.1 | Лоток перфорированный 400х100х1,0 L= 3000 цинк |  | шт. | 18
6.2 | Крышка лотка универсальная 400х0,7 L= 3000 цинк |  | шт. | 18
7 | Пробивка отверстий в ж/б панелях толщиной 400мм (0,1м2/шт.; 0,05м3/шт.) |  | шт | 2
8 | Установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой ПЭ110х6,6, L=0,4м |  | шт | 2
8.1 | Труба полиэтиленовая ПЭ110х6,6 |  | м | 0.8
9 | Монтаж вертикального лотка лестничного 200х100 с техэтажа в помещение ПС №26 |  | м.п. | 10
9.1 | Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк |  | шт. | 3.3
10 | Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по приямку и стенам ПС №26 |  | шт | 21
10.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | шт. | 21
Монтаж кабеля
11 | Монтаж концевых муфт на кабель АСБ 3х95 |  | шт | 4
11.1 | Муфта концевая КВтпН-10-70/120 |  | шт. | 4
12 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №106 с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 30
12.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 30.6
13 | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом в ПС-106 (30м) |  | м2 | 4.2
13.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | кг | 6.3
14 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на кабельных эстакадах высотой до 9м с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 304
14.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 310.08
15 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на фасаде на высоте до 9м с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 152
15.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 155.04
16 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 в лотках перфорированных на стенах цеха 417 и помещении энерговставки с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 108
16.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 110.16
17 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 вертикально по лотку лестничному с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 20
17.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 20.4
18 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №26 с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 40
18.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 40.8
19 | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом в помещении энерговставки и ПС-26 (168м) |  | м2 | 23.7
19.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | кг | 35.6
20 | Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 |  | шт | 2
20.1 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл) |  | шт | 2
Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №25, 6 кВ
Монтаж кабельных конструкций
21 | Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по помещении энерговставки от опуска на ПС №26 к ПС №25 |  | шт | 54
21.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | шт. | 54
22 | Монтаж кабельных коробов перфорированных 200х100, с крышкой с креплением к кронштейнам по системе DKC или аналог |  | м.п. | 108
22.1 | Лоток перфорированный 200х100х1,0 L= 3000 цинк |  | шт. | 36
22.2 | Крышка лотка универсальная 200х0,7 L= 3000 цинк |  | шт. | 36
22.3 | Болт полнонарезной цинк DIN933 М16х12 |  | шт. | 158
22.4 | Гайка с фланцем DIN6923 |  | шт. | 158
23 | Пробивка отверстий в ж/б панелях толщиной 400мм (0,1м2/шт.; 0,05м3/шт.) |  | шт | 2
24 | Установка футляров в перекрытии из трубы полиэтиленовой ПЭ110х6,6, L=0,4м |  | шт | 2
24.1 | Труба полиэтиленовая ПЭ110х6,6 |  | м | 0.8
25 | Монтаж вертикального лотка лестничного 200х100 с техэтажа в помещение ПС №26 |  | м.п. | 10
25.1 | Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк |  | шт. | 3.3
26 | Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по приямку и стенам ПС №26 |  | шт | 21
26.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | шт. | 21
Монтаж кабеля
27 | Монтаж концевых муфт на кабель АСБ 3х95 |  | шт | 4
27.1 | Муфта концевая КВтпН-10-70/120 |  | шт. | 4
28 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №106 с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 30
28.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 30.6
29 | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом в ПС-106 (30м) |  | м2 | 4.2
29.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | кг | 6.3
30 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на кабельных эстакадах высотой до 9м с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 304
30.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 310.08
31 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в на фасаде на высоте до 9м с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 152
31.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 155.04
32 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на стенах цеха 417 и помещении энерговставки с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 324
32.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 330.48
33 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 вертикально по лотку лестничному с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 20
33.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 20.4
34 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №25 с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 40
34.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 40.8
35 | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом в помещении энерговставки и ПС-25 (384м) |  | м2 | 54.3
35.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | кг | 81.5
36 | Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 |  | шт | 2
36.1 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 (330мл) |  | шт | 2
Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №24, 6 кВ
Монтаж кабельных конструкций
37 | Демонтаж обшивки фасада из профлиста (с сохранением атериала) на высоте до 12м, для крепления лестничных лотков с установкой лесов |  | м2 | 45
38 | Монтаж консолей с опорой по фасаду здания на высоте до 12м | где материал? | шт | 5
39 | Монтаж горизонтального лотка лестничного 400х100 между кабельной эстакадой и фасадом на высоте до 9м |  | м.п. | 2.5
39.1 | Лоток лестничный 400х100х1,2 L= 3000 цинк |  | шт. | 1
40 | Монтаж вертикального лотка лестничного 400х100 высоте до 12м |  | м.п. | 5
41.1 | Лоток лестничный 400х100х1,2 L= 3000 цинк |  | шт. | 1.7
41 | Монтаж обшивки фасада из профлиста (ранее демонтированного) на высоте до 12м, с установкой лесов |  | м2 | 45
42 | Монтаж кронштейнов Т-образных L=400 по парапету цеха №5 Монтаж консолей |  | шт | 6
42.1 | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк |  | шт. | 6
43 | Монтаж горизонтального лотка лестничного 400х100 |  | м.п | 8
43.1 | Лоток лестничный 400х100х1,2 L= 3000 цинк |  | шт. | 2.7
44 | Установкой ж/б опор с интервалом 2м по кровле цеха №5 |  | шт | 16
44.1 | Опора кровельная горизонтальная | номенклатура, рисунок, не понятно что за изделие | шт. | 16
45 | Монтаж кабельных лотков перфорированных 400х100 с крышкой по кровле цеха №5 с устройством вертикальных переходов через парапеты (3шт), по системе DKC или аналог |  | м.п. | 30
45.1 | Лоток перфорированный 400х100х1,0 L= 3000 цинк |  | шт. | 10
45.2 | Крышка лотка универсальная 400х0,7 L= 3000 цинк |  | шт. | 10
45.3 | Угол внутренний 90° 400х100х1.2 цинк |  | шт. | 3
45.4 | Крышка угла внутреннего 90° 400х1.2 цинк |  | шт. | 3
45.5 | Угол наружный 90° 400х100х1.2 цинк |  | шт. | 3
45.6 | Крышка угла наружного 90° 400х1.2 цинк |  | шт. | 3
46 | Монтаж кронштейнов Т-образных L=400 по стенам зенитного фонаря цеха №5 |  | шт | 90
46.1 | Консоль настенная средняя 400х2,5 цинк |  | шт. | 90
47 | Сверление отверстий | какаких? Диаметр, глубина | шт | 600
48 | Установка распорных анкерных болтов |  | шт | 600
48.1 | Анкер болт с гайкой М10х95 цинк |  | шт. | 600
49 | Герметизация примыканий в местах установки анкеров на кровле |  | шт | 600
49.1 | Герметик кровельный KIM TEC 310мл |  | шт. | 5
50 | Монтаж горизонтального лотка лестничного 400х100 |  | м.п. | 180
50.1 | Лоток лестничный 400х100х1,2 L= 3000 цинк |  | шт. | 60
50.2 | Болт полнонарезной цинк DIN933 М16х12 |  | шт. | 158
50.3 | Гайка с фланцем DIN6923 |  | шт. | 158
51 | Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по парапету цеха №5 до опуска к ПС №24 |  | шт | 8
51.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | шт. | 8
52 | Монтаж горизонтального лотка лестничного 200х100 |  | м.п. | 12
52.1 | Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк |  | шт. | 4
53 | Монтаж вертикального лотка лестничного 200х100 с кровли цеха №5 в помещение ПС №24 на высоте до 12м с установкой лесов |  | м.п. | 8
53.1 | Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк |  | шт. | 2.7
Монтаж кабеля
54 | Монтаж концевых муфт на кабель АСБ 3х95 |  | шт | 4
54.1 | Муфта концевая КВтпН-10-70/120 |  | шт. | 4
55 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №106 с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 30
55.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 30.6
56 | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом в ПС-106 (30м) |  | м2 | 4.2
56.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | кг | 6.3
56 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на кабельных эстакадах высотой до 9м с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 216
56.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 220.32
57 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лотку лестничному на высоте до 9м с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 5
57.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 5.1
58 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по вертикальному лотку лестничному на высоте до 12м с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 10
58.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 10.2
59 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лестничному лотку с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 16
59.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 16.32
60 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 в лотках перфорированных по кровле цеха №5 |  | м.п. | 60
60.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 61.2
61 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лотку лестничному по стенам зенитного фонаря с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 360
61.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 367.2
62 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лестничному лотку по парапету до опуска к ПС №24 с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 24
62.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 24.48
63 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 в ПС №24 по вертикальному лотку лестничному на высоте до 12м с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 16
63.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 16.32
Реконструкция высоковольтного кабеля от ПС №106 к ПС №30, 6 кВ
Монтаж кабельных конструкций
64 | Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по парапету цеха №5 до эстакады |  | шт | 33
64.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк | количество | шт. | 12
65 | Монтаж горизонтального лотка лестничного 200х100 |  | м.п. | 50
65.1 | Лоток лестничный 200х100х1,2 L= 3000 цинк |  | шт. | 16.7
66 | Монтаж кронштейнов Т-образных L=200 по фасаду цеха №121 |  | шт | 12
66.1 | Консоль настенная средняя 200х2,5 цинк |  | шт. | 12
Монтаж кабеля
67 | Монтаж концевых муфт на кабель АСБ 3х95 |  | шт | 4
67.1 | Муфта концевая КВтпН-10-70/120 |  | шт. | 4
68 | Монтаж соединительных муфт на кабель АСБ 3х95 |  | шт | 2
68.1 | Муфта соединительная 3 СТп-10 (70-120) с соединителями |  | шт. | 2
69 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №106 с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 30
69.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 30.6
70 | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом в ПС-106 (30м) |  | м2 | 4.2
70.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | кг | 6.3
71 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на кабельных эстакадах высотой до 9м с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 216
71.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 220.32
72 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лотку лестничному на высоте до 9м с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 5
72.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 5.1
73 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по вертикальному лотку лестничному на высоте до 12м с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 10
73.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 10.2
74 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лестничному лотку с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 16
74.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 16.32
75 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 в лотках перфорированных по кровле цеха №5 |  | м.п. | 60
75.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 61.2
76 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лотку лестничному по стенам зенитного фонаря с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 360
76.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 367.2
77 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по горизонтальному лестничному лотку по парапету до эстакады |  | м.п. | 100
77.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 102
78 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по существующим кронштейнам эстакада высотой до 9м с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 86
78.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 87.72
79 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам на фасаде цеха №121 в ПС №30 высотой до 9м с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 148
79.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 150.96
80 | Прокладка кабеля АСБ 3х95 по кронштейнам в приямке и на стенах ПС №30 с креплением кабельными стяжками |  | м.п. | 20
80.1 | Кабель АСБ 3х95 |  | мп | 20.4
81 | Покраска кабеля АСБ 3х95 огнезащитным составом толщиной слоя 0,8 ммв ПС-30 (20м) |  | м2 | 2.8
81.1 | Огнезащитное покрытие для кабелей ОГРАКС-ВВ (1,5кг/м2) |  | кг | 4.2
82 | Подъем кабеля и м/к лотков у на кровлю здания цеха высотой до 14м | В расценках учтены Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | т | 17.5
Пусконаладочные работы
83 | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением перед переключением |  | испытание | 8
84 | Испытания изоляции кабельной линии повышенным напряжением после переключения |  | испытание | 8
85 | Фазировка кабельной линии |  | жил | 24
86 | Непредвиденные |  | компл. | 1
Итого