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	                                                                                                              Согласовано:

                                                                                             Заместитель директора                         

                                                                                           по эксплуатации и БПД                                                                                

_____________ Я.И. Суханов




Технические задание
на прокладку основного и резервного питающего кабеля от трансформаторной подстанции ПС-106 до трансформаторной подстанции ПС-26
на территории АО "Метровагонмаш"
Выполнить прокладку 2х питающих кабелей (основной + резерв) от трансформаторной подстанции ПС-106 до трансформаторной подстанции ПС-26. Точку подключения в ПС-106 принять: ЗРУ 6кВ, секция №4, ячейка №6. Точку подключения в ПС-26 принять: трансформатор №1. Прокладку осуществить кабелем АСБ 3х95.
Для этого необходимо выполнить следующие виды работ:
1. Установить концевую муфту на кабель в ячейке 6 секции IV 6 кВ на ПС – 106 – 2 шт.

2. Проложить кабель по приямку – 15 м.

3. Проложить кабель по эстакаде (от ПС – 106 к РП – 6) – 32 м.
4. Проложить кабель по эстакаде (от РП – 6 до склада ГСМ цеха № 417) - 120 м.
5. Проложить кабель по стене здания (от склада ГСМ цеха №417 до энерговставки) – 95 м.
6. Проложить кабель по стене (на энерговставке) – 20м.

7. Прожить кабель по стене (вертикально в помещение ПС – 26) – 10м.

8. Проложить кабель по приямку – 20м.

9. Установит концевые муфты на кабель на ПС – 26, тр-р № 1 – 2 шт.

Общая протяженность прокладки составляет – 312 м.
Схема прокладки кабеля отражена в Приложении №1.
	С уважением,
Главный энергетик 
	С.Н. Белоус


