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1. Основание для разработки Технического задания.






2. Цель проведения работ.
3. Выполняемая работа.
4. Требования к технологии и комплексу работ.
5. Требования к подрядчику.

1. Основание для разработки технического задания.
Основанием для разработки настоящего Технического задания является увеличение нагрузки на ПС – 26, реконструкция цеха № 8, здания СБК, а также морально и физически устаревшее оборудование ПС – 26.
2. Цель проведения работ:

Произвести реконструкцию ПС № 26, для бесперебойной и качественной подачи электроэнергии в цех № 8, СБК, «Ярославская» проходная, стоянка легковых автомобилей и сторонним абонентам.

3. Выполняемая работа.
          3.1. Разработать и согласовать с Заказчиком проект по реконструкции и модернизации ПС - 26, капитальный ремонт трансформатора № 1, ремонт трансформатора № 2, реконструкцию РУ 6 и 0,4 кВ, реконструкцию рабочего и дежурного освещения.
3.2. Произвести капитальный ремонт трансформатора № 1, ТМЗ-1600/10-71У1, заводской № 2363, инв.№ 3-17205, 1978 года изготовления, с заменой датчика температуры, всех резиновых уплотнителей, полной заменой трансформаторного масла, ревизию РПН.
3.3.
Произвести ремонт трансформатора № 2, ТМЗ-1600/10-71У1, заводской № 2945, инв.№ 3-17206, 1977 года изготовления, заменить все резиновые уплотнители, трансформаторное масло.
3.4. Произвести реконструкцию РУ – 0,4 кВ, КТП-М заводской № 28289, инв.№ 3-17208, 1978 года изготовления с заменой существующих ШВВ-3П – 2шт., Выключатели АВМ – 14 шт.
3.5. Произвести ошиновку трансформатора № 1 (шинное соединение Тр-ра №1 с РУ – 0,4 кВ)
3.6. Заменить шкаф распределительный ШР - 2 - 1 шт.
3.7. Произвести реконструкцию рабочего и дежурного освещения в помещении РУ 0,4 кВ с применением светодиодных светильников.
3.8. Демонтировать конденсаторные установки БСК, инв.№№ 3-19520, 3-19521.
3.9. Провести пуско-наладочные работы.

3.10. По завершению работ передать Заказчику исполнительную документацию в полном объеме.

4. Требования к технологии и комплексу работ.

4.1.    Работы должны быть выполнены без причинения вреда здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц.
5. Требования к подрядчику.

5.1. Подрядчик должен быть членом Саморегулируемой организации (СРО) и иметь свидетельство на право заниматься деятельностью связанную с монтажом и пуско-наладкой электротехнического оборудования
5.3. Подрядчик должен:

- иметь достаточное число персонала, обладающего необходимыми профессиональными знаниями, 
- иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

-    подтвердить опыт выполнения работ по проведению реконструкции и ремонта высоковольтного электротехнического оборудования на действующих предприятиях не менее двух лет.
5.4. Требуемое техническое оснащение подрядной организации:

-  СИЗ у каждого работника.

-  Прошедший В/В испытания электроинструмент.
- Действующие удостоверения на право проведения работ в действующих электроустановках.

Вся техника, предполагаемая к использованию при производстве работ, должна находиться, в исправном, работоспособном состоянии.

В случае выхода из строя используемой техники подрядчик должен обеспечить ее замену в течение 12 часов, для обеспечения своевременного выполнения работ.

5.5. При выполнении работ Подрядчик обязан:
   - Обеспечить сохранность инженерной инфраструктуры и существующих строительных конструкций в зоне производства работ.

   -  Осуществить вывоз отходов при ремонте своими силами.

   - При возникновении аварийной ситуации исполнитель обязуется в течении 2 часов прибыть на место происшествия и приступить к ликвидации аварийной ситуации.
5.6. Срок выполнения работ 3 месяца.
Главный энергетик         
«__________________» 20____г.
_____________
С.Н. Белоус
