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№ в ЛСР
	
Наименование работ
	
Ед. изм.
	
Кол-во
	
Ссылка на чертежи, спецификации
	
Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	Ограждающие конструкции
	
	
	
	

	
	
1.
	
	Монтаж стеновых сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими деталями
Резка стеновых панелей
	
м2 п. м
	
291,4
18,8
	
	

	Согласовано
	
	
	2.
	
	Саморезы HSP-S19 5,5/6,3х160 для
крепления сэндвич-панелей к колоннам
	шт.
	100
	
	

	
	
	
	
3.
	
	Устройство фасонных элементов
стеновых панелей из оцинк. стали δ=6 мм с полимерным покрытием
	м2 кг
	12,6
60,48
	
	

	
	
	
	
	
	Устройство цоколя
(узел «Г»)
	
	
	
	

	
	
	
	

4.
	
	Устройство	горизонтальной гидроизоляции по верху фундаментной балки толщ. 20 мм из цементного раствора М100 и двух слоев Изоспана
"С"
	
м2 м3
	
6,54
0,13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
5.
	
	Устройство стенок цоколя толщиной
2х100 мм высотой 500 мм из бетона В25, W6, F150 и арматуры ϕ8 А500С
	м3
	
2,5
	
	

	
	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6.
	
	Арматура ϕ8 А500С
	п. м т
	250,0
0,1
	
	

	
	
	
	7.
	
	Монтаж плит "Техноплекс" 35 толщиной
100 мм внутри цоколя
	м3
	1,1
	
	

	
	
	
	

	
	Подп. и дата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	131-23-АС3.ВР1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	Разраб.
	Ильичева
	
	24.07.23
	Цех №121/18.
Архитектурно-строительные решения
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	Инв. № подл.
	
	
	Пров.
	Ильичев
	
	24.07.23
	
	Р
	1
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведомость объемов общестроительных работ
	
ООО НПП «ОВИСТ»

	
	
	
	
	Н. контр.
	Лемехов
	
	24.07.23
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: ]

	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	8.
	
	Устройство мин. ваты толщиной 20 мм
	м3
	0,06
	
	

	
	

9.
	
	Устройство фасонных элементов цоколя из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием t=0,6 мм
ФС2/ФС3
	
м2 кг
	
5,3/3,71
25,4/18,1
	
	

	
	10.
	
	Устройство уголка 75х5
	п. м
т
	19,2
0,111
	
	

	
	11.
	
	Анкер HUS 6*100
	шт.
	80
	
	

	
	12.
	
	Самосверлящие шурупы с ЕРDM
шайбой 4,8х28
	шт.
	150
	
	

	
	13.
	
	Устройство герметика для наружных работ
	п. м м3
	19,2
0,13
	
	

	
	
	
	Отделка цоколя
	
	
	
	

	
	
14.
	
	
Затирка бетонной поверхности цоколя цементным раствором М100
	м2 м3
	
9,72
0,2
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
15.
	
	Очистка поверхности щетками под окраску
	м2
	
9,72
	
	

	
	
	
16.
	
	
Покраска цоколя фасадной краской
«Полифан» (или аналог) за 2 раза
	м2 кг
	
9,72
6,3
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

17.
	
	
Затирка бетонной поверхности цоколя цементным раствором М100 изнутри здания
	
м2 м3
	
9,0
0,18
	
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
131-23-АС3.ВР1
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
18.
	
	Очистка поверхности щетками под окраску
	м2
	
9,0
	
	

	
	
19.
	
	
Покраска цоколя изнутри здания водоэмульсионной краской за 2 раза
	м2 кг
	
9,0
3,0
	
	

	
	
	
	Полы (восстановление)
	
	
	
	

	
	
20.
	
	Очистка поверхности от грязи и мусора
	м2
	
53,8
	
	

	
	
21.
	
	Устройство пола из бетона кл. В22,5 толщиной 230 мм
	м3
	
12,4
	
	

	
	22.
	
	Устройство двойного армирования
пола арм. Ø10 А500С
	п м
т
	1100,0
0,68
	
	

	
	
23.
	
	Устройство подготовки из бетона класса В7,5 толщиной 50 мм
	м3
	
2,7
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
24.
	
	Уплотнение грунта щебнем гравийным толщиной 40-50 мм
Щебень фракции 20-40 мм
	м2
м3
	53,8
2,3
	
	

	
	
	
	
	Утепление полов в осях А-Д/13
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
25.
	
	Уплотнение основания ручными
трамбовками под укладку плит утеплителя
	м2
	
21,5
	
	

	
	
	
26.
	
	
Устройство утепления из плит Технониколь XPS, толщиной 50 мм
	м2 м3
	
17,21
0,86
	
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
131-23-АС3.ВР1
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	Устройство деформационного шва узел «Ж»
	
	
	
	

	
	
27.
	
	Выравнивание поверхности торца существующего пола, очистка от
пыли и грязи
	м2
	
4,95
	
	

	
	
28.
	
	Устройство плит Техноплекс 35 (XPS) толщиной 30 мм
	м3
	
0,15
	
	

	
	
29.
	
	
Устройство герметика Технониколь ПУ Flor
	
п. м м3
	
21,51
0,02
	
	

	
	
	
	
Устройство кровли (восстановление в осях А-Д/13, Г-Д/13-14)
	
	
	Обследование несущих строительных конструкций
№854-ОБСЛ/Р-2023
	

	
	
30.
	
	Очистка поверхности щетками от грязи и мусора
	м2
	
56,7
	
	

	
	
31.
	
	Устройство пароизоляции из 1 соля Изоспана «В»
	м2
	
62,4
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



32.
	
	

Устройство утеплителя Rockwool марки РУФБАТТСС Y=115 кг/м3 толщиной 50 мм
	

м2 м3
	

56,7
3,0
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
33.
	
	Устройство утеплителя Rockwool
марки РУФБАТТСС Y=135 кг/м3 толщиной 50 мм
	м2 м3
	
56,7
3,0
	
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
131-23-АС3.ВР1
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
34.
	
	Устройство гидроизоляции из 1 соля Изоспана «С»
	м2
	
57,0
	
	

	
	

35.
	
	
Устройство цементной стяжки М200 с армированием сеткой 100/100/4
Вр-1, толщиной 50 мм
	
м3 м2 / кг
	

3,0
57,0 / 113,0
	
	

	
	
36.
	
	
Устройство слоя праймера битумного
	м2 л
	
57,0
20,0
	
	

	
	




37.
	
	

Устройство 2-х слойной рулонной кровли «Техноэласт»
Расход материалов: Верхний слой марки «ЭКП» Нижний слой марки «ЭПП»
	

м2

м2 м2
	

136,0


68,0
68,0
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Примыкание кровли
к стене из сэндвич-панелей
 (узел «В»)
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
38.
	
	Устройство клина из жесткой
минераловатной плиты 150х150 мм для примыкания кровли к парапету
	м3
	
0,5
	
	

	
	
	
39.
	
	Устройство дополнительных 2 слоев рулонного ковра ТехноНиколь
	м2 / п. м
	
26,0/21,8
	
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
131-23-АС3.ВР1
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	

40.
	
	Устройство фасонных элементов парапета из оцинкованной кровельной стали δ=0,6 мм с
полимерным покрытием ФС1/ФС4
	
м2 кг
	
10,2/17,8
50,2/86,6
	
	

	
	41.
	
	Самосверлящие шурупы с EPDM-
шайбой 4,8х28
	шт.
	288
	
	

	
	42.
	
	Анкер HUS 6х100
	шт.
	45
	
	

	
	43.
	
	Герметик для наружных работ
	п. м м3
	21,8
0,03
	
	

	
	
	
	Примыкание сэндвич-панелей к стенам по осям А/13, Д/1
(узлы «Д», «Е»)
	
	
	
	

	
	
44.
	
	Фасонные элементы примыкания стеновых сэндвич-панелей к сущ. стенам ФС5/ФС6 (с полимерным
покрытием)
	м2 кг
	
6,1/7,1
14,2/16,5
	
	

	
	
45.
	
	Заделка швов примыкания мин.ватой
	м3
	
0,1
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	46.
	
	Герметик для наружных работ
	п. м м3
	26,7
0,03
	
	

	
	
	47.
	
	Анкер HUS 6х100
	шт.
	60
	
	

	
	
	48.
	
	Самосверлящие шурупы с EPDM-
шайбой 4,8х28
	шт.
	100
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Заполнение проемов
	
	
	
	

	
	
	
49.
	
	Установка металлических наружных
противопожарных утепленных ворот для проема 2,6х3,0 (h) м
	шт. м2
т
	1
7,8
0,15
	
	

	Инв. № подл.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
131-23-АС3.ВР1
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	50.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Устройство отмостки в осях
 А-Д/13
	п. м
	24,8
	
	

	
	
51.
	
	Устройство подготовки из щебня гравийного фракции 20-40 мм
толщиной 200 – 300 мм
	м3
	
6,2
	
	

	
	
52.
	
	Устройство отмостки шириной 1,0 м из асфальтобетона типа Д марки III толщ. 50 мм
	м3 м2
	
1,61
32,2
	
	

	
	
	
	Устройство пандуса в осях В-Г/13 (Узел Б)
	шт.
	1
	
	

	
	
53.
	
	Устройство подготовки из щебня гравийного фракции 20-40 мм
толщиной 220 – 400 мм
	м3
	
1,9
	
	

	
	
54.
	
	Устройство пандуса из бетона кл. В25, W6, F150 толщиной 200 мм с
двойным армированием
	м3
	
1,15
	
	

	
	55.
	
	Арматура Ø10А500С
	п. м т
	111,6
0,069
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Устройство отмостки в осях
 Д/1-13
	
п. м
	
63,0
	
	

	
	
	
56.
	
	Устройство подготовки из щебня гравийного фракции 20-40 мм толщиной 200 – 300 мм
	м3
	
15,8
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

57.
	
	
Устройство отмостки шириной 1,0 м из асфальтобетона типа Д марки III толщ. 50 мм
	м3 м2
	
4,1
82,0
	
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
131-23-АС3.ВР1
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Устройство пандусов в осях Д/1-13 (по узлу Б)
	шт.
	2
	
	

	
	
58.
	
	Устройство подготовки из щебня гравийного фракции 20-40 мм
толщиной 220 – 400 мм
	м3
	
4,7
	
	

	
	
59.
	
	Устройство пандуса из бетона кл. В25, W6, F150 толщиной 200 мм с
двойным армированием
	м3
	
2,81
	
	

	
	60.
	
	Арматура Ø10А500С
	п. м
т
	282,0
0,174
	
	

	
	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	
	
61.
	
	Разработка грунта вручную под отмостки и пандусы по осям «Д» и
«13»
	м3
	
29,0
	
	

	
	62.
	
	
	
	
	
	

	
	
63.
	
	Лишний грунт с погрузкой на
автосамосвалы, отвозкой на 30 км и утилизацией
	м3
	
25,0
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
64.
	
	
Обратная засыпка грунта вручную
	м3
	
4,0
	
	

	
	
	
	
	
Устранение коррозии металлических балок покрытия в осях Г-Д/13-14
	
	
	Обследование несущих строительных конструкций
№854-ОБСЛ/Р-2023
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
65.
	
	Зачистка щетками поврежденных
элементов балок покрытия до металлического блеска
	м2
	
8,8
	
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
131-23-АС3.ВР1
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	66.
	
	Обеспыливание металлоконструкций
	м2
	8,8
	
	

	
	67.
	
	Окраска элементов эмалью ХВ 0278
за 2 раза
	м2
кг
	8,8
1,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Устранение следов замокания плит покрытия внутри помещений в осях Г-Д/13-14
	
	
	Обследование несущих строительных конструкций
№854-ОБСЛ/Р-2023
	

	
	68.
	
	Зачистка щетками поврежденного
слоя бетона поверхностей плит
	м2
	26,4
	
	

	
	
69.
	
	Обработка поверхностей плит грунтовкой Consolit Bars (или
аналог)
	м2 кг
	26,4
5,3
	
	

	
	
70.
	
	Восстановление защитного слоя бетона ремонтным составом Consolit Bars 113 (или аналог) толщиной 15
мм
	м2 кг
	
26,4
792,0
	
	

	
	71.
	
	Окраска плит водоэмульсионной краской за 2 раза
	м2
л
	26,4
3,2
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
Устранение коррозии металлических лестниц и площадок в осях Г-Д/24-26
	
	
	Обследование несущих строительных конструкций
№854-ОБСЛ/Р-2023
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
72.
	
	Зачистка щетками поврежденных элементов балок покрытия до
металлического блеска
	м2
	
77,0
	
	

	
	
	73.
	
	Обеспыливание металлоконструкций
	м2
	77,0
	
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
131-23-АС3.ВР1
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	74.
	
	Окраска элементов эмалью ХВ 0278 за 2 раза
	м2
кг
	77,0
19,3
	
	

	
	

	Взам. инв. №
	
	

	Подп. и дата
	
	

	Инв. № подл.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
131-23-АС3.ВР1
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
[bookmark: 131-23-АС3.ВР2 нов. Фундаменты]№ п/п
	
№ в ЛСР
	
Наименование работ
	
Ед. изм.
	
Кол-во
	
Ссылка на чертежи, спецификации
	
Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	1
	
	Земляные работы под здание
	
	
	
	

	
	
2
	
	Разработка сухого грунта в котловане
	м3
	87,3
	
	V1=(3,0+1х2,6)х(3,0+1х2,6)х2,6х2=58,2 м3 V2=29,1 м3
Vо=58,2+29,1=87,3 м3

	
	3
	
	Доработка грунта вручную
	м3
	1,5
	
	Vр=87,3х0,0175=1,5 м3

	Согласовано
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Лишний грунт с отвозкой на 30 км и
утилизацией
	м3
т
	11,6
18,6
	
	Vл=5,2+1+3,1+1,1+1,2=11,6 м3 P=11,6*1,6=18,6 м3

	
	
	
	5
	
	Обратная засыпка грунта
механизированным способом
	м3
	61,8
	
	Vо.з.=(87,3+1,5)-11,6=77,2х0,8=61,8  м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6
	
	Обратная засыпка грунта вручную
	м3
	15,4
	
	Vо.з.р.= (87,3+1,5)-11,6=77,2х0,2=15,4м3

	
	
	
	7
	
	Монолитные железобетонные
конструкции
	
	
	
	

	
	
	
	
8
	
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов (Фм1- 2 шт.) каркаса из бетона кл. В25, W6,
F150
	м3
	
5,18
	
	
V=2,59х2=5,18 м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Взам. инв. №
	
	

	
	Подп. и дата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	131-23-АС3.ВР2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	9
	
	Арматура Ø6 А240
	кг
	42,72
	
	96,26х0,222х2=42,72 кг

	
	10
	
	Арматура Ø 14А500С
	кг
	269,84
	
	2,4х40х2+2,78х14х2=269,84 кг

	
	11
	
	Анкерные болты 1.1М24х800
	кг шт.
	27,36
8
	
	3,42х4х2=27,36кг

	
	12
	
	Прокат (уголок 50х5)
	кг
	20,56
	
	10,28х2=20,56 кг

	
	
13
	
	Устройство бетонной подготовки
под фундаменты каркаса из бетона В10 толщиной 100 мм
	м3
	1,0
	
	
V=2,2х2,2х0,1х2=1,0 м3

	
	14
	
	Устройство монолитного бетона В15 для обетонировки колонн
	м3
	0,5
	
	

	
	
15
	
	Устройство монолитных железобетонных балок (ФБ-1=2 шт.,
ФБ-2=1 шт., ФБ-3=1 шт.) из бетона кл. В25, W6, F150
	
м3
	
2,7
	
	V=4,68х0,3х0,5х2+5,5х0,3х0,5+3,15х0,3х 0,5=2,7 м3

	
	16
	
	Арматура Ø6А240
	п. м
кг
	83,78
18,6
	
	0,3х16х2+0,х19+0,3х11=18,6 кг
18,6:0,222=83,78 п. м

	
	
17
	
	
Арматура Ø20А500С
	п. м кг
	88,85
219,45
	
88,85
	11,41х5х2+13,44х5+7,63х5=219,45 кг
219,45:2,27=88,85 п. м

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
18
	
	Устройство бетонной подготовки под фундаментные балки из бетона
В10 толщиной 100 мм
	
м3
	
1,87
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

19
	
	Очистка боковых поверхностей фундаментов (в т. ч. существующих) и фундаментных балок от грязи и пыли перед обмазкой
(гидроструйный способ очистки)
	

м2
	

51,25
	
	S1=2,0х0,4х4х4+3,8х1,7х4=38,64 м2 S2=4,68х0,35х2х2+5,5х0,35х2+3,15х0,35х2
=12,61 м2 ΣS=38,61+12,61=51,25 м2

	
	
	
20
	
	Обмазка фундаментов и
фундаментных балок находящихся в грунте, битумной мастикой
	
м2
	
51,25
	
	

	Инв. № подл.
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	(ТЕХНОНИКОЛЬ № 24. Расход 0,7
кг/м² на один слой) за 2 раза по битумной грунтовке (ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,20…0,30
кг/м2) за 1 раз.
	
	
	
	

	
	

21
	
	Крепление фахверковых колонн к существующим фундаментам с помощью химических анкеров HT- RE 500 V3 анкерная шпилька HAS-
U5.8 М24х500 фирмы Hilti
	

шт.
	

8
	
	

	
	22
	
	Крепление стоек ворот распорными
анкерами HSL-3M16х25
	шт.
	8
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[bookmark: 131-23-АС3. ВР3 - нов. мет. каркас Цех №]№ п/п
	
№ в ЛСР
	
Наименование работ
	
Ед. изм.
	
Кол-во
	
Ссылка на чертежи, спецификации
	
Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	1
	
	Металлоконструкции
	
	
	
	

	
	2
	
	Монтаж колонн (К1, К2) массой
более 1,0 т, в том числе:
	т
	3,21
	
	

	
	3
	
	прокатные двутавры из стали марки
С245
	т
	2,7
	
	

	Согласовано
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	Листовая сталь марки С345
	т
	0,18
	
	

	
	
	
	5
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,06
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6
	
	Угловая сталь С245
	т
	0,2
	
	

	
	
	
	7
	
	Швеллер сталь С245
	т
	0,07
	
	

	
	
	
	8
	
	Монтаж связей, ригелей, фахверка,
деталей крепления массой более 0,1 т
	т
	2,478
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Трубы прямоугольного сечения С245
	т
	1,9
	
	

	
	
	
	
	
	Листовая сталь марки С245
	т
	0,32
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Угловая сталь С245
	т
	0,258
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	1
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	9
	
	Окраска металлоконструкций
	
	
	
	

	
	
10
	
	Устройство грунтовки ГФ-021 в 1 слой
Расход грунтовки:
	
т/м2 кг
	
5,688/152,7
12,3
	
	5,688х27=153,6 м2
153,6х0,08=12,3 кг

	
	
11
	
	Устройство эмали ПФ 115 в 2 слоя Расход эмали:
	т/м2 кг
	5,688/153,6
70,7
	
	5,688х27=153,6 м2
153,6х0,46=70,7 кг

	
	
12
	
	Крепление мк с помощью анкер шурупов HUS3-H 10х150 фирмы
Hilti
	
шт
	
25
	
	

	
	13
	
	Самосверлящие шурупы с EPDM
шайбой
	шт.
	25
	
	

	
	14
	
	
	
	
	
	

	
	15
	
	Сверление отверстий в ж/б плите
толщиной 50 мм диам. 23 мм
	шт.
	4
	
	

	
	16
	
	Установка болтов М20х100 с гайкой
и шайбой
	шт.
	4
	
	

	
	17
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