Руководителю проекта

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.

Уважаемый Кирилл Алексеевич!

В ходе проверки ППР, переданных в наш адрес Исх. № 072-К от 03.10.2023 года, выявлены следующие замечания.

Переустройство железнодорожных путей

- ППР представляет собой перечень и объемы работ из двух пояснительных записок 131-23-ПОС и 131-23-ПЖ, но совершенно не показана технология производства и контроля работ. В составе ППР представлены всего 4 Технологические карты, Земляные работы, Погрузо-разгрузочные работы, Демонтаж ж/д путей, Демонтаж стрелочного перевода, при этом:

-Технологическая карта на Выполнение земляных работ специализирована на устройство траншеи для кабельных линий;

-Технологическая карта на Демонтаж ж/д пути специализирована на демонтаж вручную ж/д пути в горизонтальной и наклонной выработках;

-Технологическая карта на демонтаж стрелочного перевода является выдержкой из указаний по применению норм ЕНиР.

- Вместо календарного плана производства заявленных работ представлен сводный график производства всего комплекса работ на объекте.

Переустройство кабельных линий

- Допущена ошибка по прокладке кабельной линии в точках 9-10-11-12 на стр.13.

- В перечне работ, подлежащих освидетельствованию на стр.14, допущены ошибки в очередности актов, пропущена защита песком и трасса в металлорукаве.

- Согласно Технологической карты №1 на выполнение земляных работ стр.15, разработка грунта на свободных участках производится экскаватором, а в описании работ на стр.13 разработка и обратная засыпка всех траншей производится вручную.

- Технологическая карта №2 на монтаж кабельных муфт занимает стр.16-25, при этом стр. 22-25 посвящены технике безопасности при монтаже кабельных линий.

- Технологическая карта №3 на разработку грунта вручную стр.26-28, а ранее была Технологическая карта №1 на земляные работы.

- Технологическая карта №5 на геодезические работы занимает стр.35-48, при этом стр.41-48 посвящены промышленной безопасности и охране труда при работе на высоте, работе с механизированным и ручным инструментом, переноске тяжестей и т.д.

- Не показаны технологии производства работ по протяжке кабелей в трубы, заделке труб пеной, защите кабельных линий песком, послойной обратной засыпке грунтом с уплотнением, укладке сигнальной ленты, прокладке кабельных линий по существующим конструкциям в металлорукаве на кронштейнах.

- Вместо календарного плана производства заявленных работ представлен сводный график производства всего комплекса работ на объекте.

Продолжение следует.