Отчет об устранении замечаний выданных 31.10.2023 к проекту производства работ по переустройству кабельных линий, шифр 131-23-ЭС2-ППР
	№
	Замечание технического заказчика
	Комментарий по устранению замечания

	1
	Допущена ошибка по прокладке кабельной линии в точках 9-10-11-12 на стр.13.
	Не понятно, о какой ошибке идет речь? У Романа Гецина есть ИД на это, сделайте как там

	2
	В перечне работ, подлежащих освидетельствованию на стр.14, допущены ошибки в очередности актов, пропущена защита песком и трасса в металлорукаве.
	Очередность исправлена. Добавлены пункты с песком и металлорукавом. 

	3
	Согласно Технологической карты №1 на выполнение земляных работ стр.15, разработка грунта на свободных участках производится экскаватором, а в описании работ на стр.13 разработка и обратная засыпка всех траншей производится вручную.
	В описание работ на стр.13 внесены изменения.

	4
	Технологическая карта №2 на монтаж кабельных муфт занимает стр.16-25, при этом стр. 22-25 посвящены технике безопасности при монтаже кабельных линий.
	Лишняя информация перенесена в ТК на прокладку кабельных линий.

	5
	Технологическая карта №3 на разработку грунта вручную стр.26-28, а ранее была Технологическая карта №1 на земляные работы.
	Технологические карты объединены в ТК №1. 

	6
	Технологическая карта №5 на геодезические работы занимает стр.35-48, при этом стр.41-48 посвящены промышленной безопасности и охране труда при работе на высоте, работе с механизированным и ручным инструментом, переноске тяжестей и т.д.
	Лишняя информация удалена. 

	7
	Не показаны технологии производства работ по протяжке кабелей в трубы, заделке труб пеной, защите кабельных линий песком, послойной обратной засыпке грунтом с уплотнением, укладке сигнальной ленты, прокладке кабельных линий по существующим конструкциям в металлорукаве на кронштейнах.
	В начале раздела «4.2.1. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Этапы производства работ.» на стр. 13 внесены дополнения. Речь идет не о перечне а о технологии, в техкартах укажите что он просит

	8
	Вместо календарного плана производства заявленных работ представлен сводный график производства всего комплекса работ на объекте.
	 Приложен новый календарный план. Не приложен



