Отчет об устранении замечаний выданных 31.10.2023 к проекту производства работ по переустройству кабельных линий, шифр 131-23-ЭС2-ППР

| № | Замечание технического заказчика | Комментарий по устранению замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Допущена ошибка по прокладке кабельной линии в точках 9-10-11-12 на стр.13. | Не понятно, о какой ошибке идет речь? У Романа Гецина есть ИД на это, сделайте как там |
| 2 | В перечне работ, подлежащих освидетельствованию на стр.14, допущены ошибки в очередности актов, пропущена защита песком и трасса в металлорукаве. | Очередность исправлена. Добавлены пункты с песком и металлорукавом. |
| 3 | Согласно Технологической карты №1 на выполнение земляных работ стр.15, разработка грунта на свободных участках производится экскаватором, а в описании работ на стр.13 разработка и обратная засыпка всех траншей производится вручную. | В описание работ на стр.13 внесены изменения. |
| 4 | Технологическая карта №2 на монтаж кабельных муфт занимает стр.16-25, при этом стр. 22-25 посвящены технике безопасности при монтаже кабельных линий. | Лишняя информация перенесена в ТК на прокладку кабельных линий. |
| 5 | Технологическая карта №3 на разработку грунта вручную стр.26-28, а ранее была Технологическая карта №1 на земляные работы. | Технологические карты объединены в ТК №1. |
| 6 | Технологическая карта №5 на геодезические работы занимает стр.35-48, при этом стр.41-48 посвящены промышленной безопасности и охране труда при работе на высоте, работе с механизированным и ручным инструментом, переноске тяжестей и т.д. | Лишняя информация удалена. |
| 7 | Не показаны технологии производства работ по протяжке кабелей в трубы, заделке труб пеной, защите кабельных линий песком, послойной обратной засыпке грунтом с уплотнением, укладке сигнальной ленты, прокладке кабельных линий по существующим конструкциям в металлорукаве на кронштейнах. | В начале раздела «4.2.1. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. Этапы производства работ.» на стр. 13 внесены дополнения. Речь идет не о перечне а о технологии, в техкартах укажите что он просит |
| 8 | Вместо календарного плана производства заявленных работ представлен сводный график производства всего комплекса работ на объекте. | Приложен новый календарный план. Не приложен |