Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой 
	м
	197,02
	
	95,97м *2 стороны +2,54м *2

	2
	
	Разборка покрытий асфальтобетонных (t=18см)
	м2
	243,76
	
	95,97м * 2,54м

	3
	
	Разборка покрытий щебеночных (t=20см)
	м2
	243,76
	
	

	
	
	Восстановление дорожных покрытий
	
	
	
	

	4
	
	Устройство оснований щебеночных (t=20см)
	м2
	243,76
	
	

	5
	
	Устройство покрытий асфальтобетонных (t=5см)
	м2
	243,76
	
	

	6
	
	Проливка битумом
	м2
	243,76
	
	0,86кг/м2

	7
	
	Устройство покрытий асфальтобетонных (t=7см)
	м2
	243,76
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	8
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	459,53
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
	
т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,97=21,87м3 
т.5 -т.6: (L) 13,3м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,97=67,64м3
т.6 -т.7 (В1-1А): (L) 18,78м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,97=95,51м3
т.7 -т.8: (L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,97=61,03м3
т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,97=157,76м3
т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 1,86м х (h) 1,91м х 0,97=55,72м3 

	9
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	14,21
	131-23-НВК3-01
131-23-НВК3-16.1
	т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,03=0,68м3 
т.5 -т.6: (L) 13,3м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,03=2,09м3
т.6 -т.7 (В1-1А): (L) 18,78м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,03=2,95м3
т.7 -т.8: (L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,03=1,89м3
т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 2,14м х (h) 2,45м х 0,03=4,88м3
т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 1,86м х (h) 1,91м х 0,03=1,72м3 

	10
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы 
	м³
	6,72
	131-23-НВК3-02
131-23-НВК3-16.2
	т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 0,96м х (h) 0,1м =0,41м3 
т.5 -т.5.1: (L) 1,3м х 0,96м х (h) 0,1м =0,12м3
т.6 -т.7: (L) 18,78м х 0,96м х (h) 0,1м =1,75м3
т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 0,96м х (h) 0,1м =2,89м3
т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 0,96м х (h) 0,1м =1,72м3 

	11
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее 
	м³
	72,69/ 161,54
	131-23-НВК3-04
131-23-НВК3-16.4
	т.3 (В1-1)-т.4: ((L) 4,3м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,04м3 (Vтруб ф110) =2,26м3 
т.5 -т.5.1: ((L) 1,3м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,01м3 (Vтруб ф110) =0,68м3
т.6 -т.7: ((L) 18,78м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,18м3 (Vтруб ф110) =9,9м3
т.8 -т.9 (В1-1А): ((L) 31,02м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,29м3 (Vтруб ф110) =16,36м3
т.5.1 -т.6: ((L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м) - 0,99м3 (Vтруб ф325) =61,91м3
т.7-т.8 (В1-1): ((L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м - 0,99м3 (Vтруб ф325) = 61,91м3
т.1-т.2 (В1-1): ((L) 16,17м х 1,31м х (h) 0,41м - 0,15м3 (Vтруб ф110) = 8,52м3

	12
	
	Обратная засыпка траншеи песком
	м³
	195,74 /311,14
	131-23-НВК3-05
131-23-НВК3-16.5
	т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 2,44м х (h) 1,94м =20,35м3 
т.5 -т.5.1: (L) 1,3м х 2,44м х (h) 1,94м =6,15м3
т.6 -т.7: (L) 18,78м х 2,44м х (h) 1,94м =88,9м3
т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 2,44м х (h) 1,94м =146,84м3
т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 2,16м х (h) 1,4м =48,9м3 


	13
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	195,74
	
	

	14
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м³/ т
	473,74 / 900,11
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(459,53м3 +14,21м3) * 1,9 = 473,74м3/ 900,11т

	15
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	16
	
	Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр)
	м
	24
	131-23-НВК3-03
	

	17
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	24
	131-23-НВК3-03
	опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 12шт.

	18
	
	Заделка концов футляра
	футляр
	
	131-23-НВК3-03
	

	19
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	0,82
	131-23-НВК3-03
	Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5

	20
	
	Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6
	м
	95,57
	131-23-НВК3-03
131-23-НВК3-16.3
	79,4м - от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
16,17м - от т.1 до т.2 (В1-1)

	
	
	Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания
	

	21
	
	Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6
	м
	24,3
	131-23-НВК3-17
	

	22
	
	Установка задвижки с обрезиненным клином Kell DN 100
	шт.
	4
	131-23-НВК3-17
	

	23
	
	Установка фильтра магнитного фланцевого чугунного DN 100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	24
	
	Установка муфты соединительной фланцевой диаметром 110мм
	шт.
	8
	131-23-НВК3-17
	

	25
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм
	шт.
	8
	131-23-НВК3-17
	

	26
	
	Установка счетчика холодной и горячей воды Декаст СТВХ-100
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	27
	
	Установка клапана обратного поворотного CV16.01 диаметр 114мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	28
	
	Установка тройника электросварного 90 град диаметр 110мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-17
	

	29
	
	Установка отвода ПЭ100 электросварного 90 град диаметр 110мм
	шт.
	6
	131-23-НВК3-17
	

	30
	
	Прокладка трубы стальная прямоугольного сечения шириной 30мм
	м
	12,6
	131-23-НВК3-17
	

	31
	
	Монтаж профиля П-образного шириной 30мм
	м
	5,4
	131-23-НВК3-17
	

	32
	
	Установка шпильки М16
	м
	6
	131-23-НВК3-17
	

	33
	
	Установка гайки М16, шайбы плоской 16
	компл.
	18
	131-23-НВК3-17
	

	34
	
	Установка муфты электросварной ПЭ100 диаметром 110мм
	шт.
	3
	131-23-НВК3-17
	

	
	
	Монтаж водопровода В1 в здании гаража
	

	35
	
	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-110х6,6
	м
	2,5
	131-23-НВК3-18
	

	36
	
	Задвижка DN 100 (существующая)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	

	37
	
	Муфта соединительная фланцевая диаметром 110мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-18
	

	38
	
	Втулка под фланец ПЭ100 диаметром 110мм
	шт.
	2
	131-23-НВК3-18
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	Отвод ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве


Составил: ___________________________
