Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31 |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 104,82 |  | 49,97 *2 +2,44*2 |
| 2 |  | Разборка покрытий асфальтобетонных (t=18см) | м2 | 121,93 |  | 49,97м * 2,44м |
| 3 |  | Разборка покрытий щебеночных (t=30см) | м2 | 121,93 |  |  |
|  |  | Восстановление дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 4 |  | Устройство оснований щебеночных (t=20см) | м2 | 121,93 |  |  |
| 5 |  | Устройство покрытий асфальтобетонных (t=5см) | м2 | 121,93 |  |  |
| 6 |  | Проливка битумом | м2 | 121,93 |  |  |
| 7 |  | Устройство покрытий асфальтобетонных (t=7см) | м2 | 121,93 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 8 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 221,68 | 131-23-НВК3-06 | т.10 (В1-30)-т.11: (L) 4,38м х 2,04м х (h) 2,26м х 0,97=19,59м3 т.11 -т.12: (L) 27,01м х 2,04м х (h) 2,26м х 0,97=120,79м3 т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 2,04м х (h) 2,26м х 0,97=81,3м3 |
| 9 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 6,86 | 131-23-НВК3-06 | т.10 (В1-30)-т.11: (L) 4,38м х 2,04м х (h) 2,26м х 0,03=0,61м3 т.11 -т.12: (L) 27,01м х 2,04м х (h) 2,26м х 0,03=3,74м3 т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 2,04м х (h) 2,26м х 0,03=2,51м3 |
| 10 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы | м³ | 2,11 | 131-23-НВК3-07 | т.10 (В1-30): (L) 4,38м х 0,96м х (h) 0,1м =0,42м3 т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 0,96м х (h) 0,1м =1,69м3 |
| 11 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее | м³ | 30,58 | 131-23-НВК3-09 | т.10 (В1-30)-т.11: ((L) 4,38м х 1,28м х (h) 0,42м)- 0,04м3 (Vтрубы ф110) =2,3м3 т.11 -т.12: ((L) 27,01м х 1,23м х (h) 0,63м)- 2,24м3 (Vтрубы ф325) =18,69м3 т.12 -т.12.1 (В1-31): ((L) 18,18м х 1,28м х (h) 0,42м)- 0,17м3 (Vтрубы ф110) =9,59м3 |
| 12 |  | Обратная засыпка траншеи песком | м³ | 190,69 | 131-23-НВК3-10 | т.10 (В1-30)-т.11: (L) 4,38м х 2,36м х (h) 1,63м =16,85м3 т.11 -т.12: (L) 27,01м х 2,36м х (h) 1,63м =103,9м3 т.12 -т.12.1 (В1-31): (L) 18,18м х 2,36м х (h) 1,63м =69,93м3 |
| 13 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 190,69 |  |  |
| 14 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³ / т | 228,54м3 / 434,23т |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) 221,68м3 + 6,86м3 = 228,54м3 / 434,23т |
| 15 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 16 |  | Сварка труб Ф530х8 (изготовление футляра) | стык | 2 |  |  |
| 17 |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 2 |  |  |
| 18 |  | Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр) | м | 27,01 | 131-23-НВК3-08 |  |
| 19 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | п.м. | 27,01 | 131-23-НВК3-08 | опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 13шт. |
| 20 |  | Заполнение межтрубного пространства цементной смесью | м³ | 1,76 | 131-23-НВК3-08 |  |
| 21 |  | Заделка защитными муфтами при проходе труб через фундаменты или стены | футляр | 1 | 131-23-НВК3-08 | Муфта защитная полиэтиленовая – 2шт. (комплект) |
| 22 |  | Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 | м | 50,32 | 131-23-НВК3-08 |  |
| 23 |  | Установка фланца стального Ду100 (для тр.110мм) | шт. | 2 | 131-23-НВК3-08 |  |
| 24 |  | Установка втулки ПЭ100 SDR17 (для тр. 110мм) | шт. | 2 | 131-23-НВК3-08 |  |
|  |  | Установка камеры на участке В1-30 |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 25 |  | Разработка грунта механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 168,14 | 131-23-НВК3-19 | (L) 7,02м х 6,71м х (h) 3,68м х 0,97=168,14м3 |
| 26 |  | Доработка грунта вручную (3%) | м³ | 5,2 | 131-23-НВК3-19 | (L) 7,02м х 6,71м х (h) 3,68м х 0,03=5,2м3 |
| 27 |  | Устройство щебеночного основания в котловане камеры | м³ | 2,57 | 131-23-НВК3-20 | (L) 5,23м х 4,92м х (h) 0,1м =2,57м3 |
| 28 |  | Устройство песчаного основания в котловане камеры | м³ | 2,68 | 131-23-НВК3-21 | (L) 5,33м х 5,02м х (h) 0,1м =2,68м3 |
| 29 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 125,62 | 131-23-НВК3-34 | 173,34м3 – 47,72м3 (вытесняемый объем: 2,57м3 -щебеночное основание +2,68м3 основание из песка + 1,32 бетонная подготовка + 3,97м3 основание фундамента +31,63м3 камера + 3,73м3 верхняя плита +0,16м3 доборные кольца + 1,48 плиты ВП28-12 + 0,18м3 трубы) |
| 30 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 125,62 |  |  |
| 31 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³ / т | 47,77м3 / 90,67т |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) 168,14м3 + 5,2м3 – 125,62м3 = 47,77м3 / 90,67т |
| 32 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т |  |  |  |  |
|  |  | Установка камеры |  |  |  |  |
| 33 |  | Устройство бетонной подготовки из бетонной смеси БСТ М350 В25 F100 W6 П4 | м³ | 1,32 | 131-23-НВК3-22 | 13,22м2 * (h) 0,1м = 1,32м3 |
|  |  | Изготовление монолитного фундамента (днища) камеры армированного |  |  |  |  |
| 34.1 |  | Установка опалубки фундамента камеры из фанеры влагостойкой толщиной 20 мм | м2 | 4,68 | 131-23-НВК3-23 | (h) 0,3м * 15,61м = 4,68м2 |
| 34.2 |  | Бетонирование основания фундамента камеры бетонной смесью БСТ В25 П4 F150 W6 | м³ | 3,97 | 131-23-НВК3-24 | 13,22м2 * (h) 0,3м = 3,97м3 |
| 34.3 |  | Установка арматуры А500 ф16 | м кг | 275 434,5 | 131-23-НВК3-23 | 1,58 кг/м |
| 34.4 |  | Установка арматуры А500 ф8 L=970мм | шт. кг | 38 14,55 | 131-23-НВК3-23 | 0,383 кг/м |
| 34.5 |  | Установка арматуры А500 ф8 L=1040мм | шт. кг | 12 4,92 | 131-23-НВК3-23 | 0,41 кг/м |
|  |  | Возведение стен камер из ж/б конструкций |  |  |  |  |
| 35 |  | Установка блоков ФБС 9.3.6 на фундамент камеры | шт. | 68 | 131-23-НВК3-26 | 15,35м (периметр основания) / 0,9м * 4 ряда |
| 36 |  | Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры | м2 кг | 35,51 10,65 | 131-23-НВК3-27 | Праймер Технониколь -0,3кг/м2 |
| 37 |  | Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры в 2 слоя | м2 кг | 35,51 21,31 | 131-23-НВК3-28 | Мастика битумная Технониколь -0,3кг/м2 |
|  |  | Изготовление монолитной армированной верхней плиты камеры |  |  |  |  |
| 38.1 |  | Установка опалубки боковых стенок верхней плиты камеры из фанеры влагостойкой толщиной 20 мм | м2 | 4,61 | 131-23-НВК3-29 | (h) 0,3м * 15,35м = 4,61м2 |
| 38.2 |  | Установка опалубки верхней плиты камеры из фанеры влагостойкой толщиной 20 мм | м2 | 13,18 | 131-23-НВК3-29 | 10,41м2 + 2,77м2 |
| 38.3 |  | Бетонирование верхней плиты камеры бетонной смесью БСТ В25 П4 F150 W6 | м³ | 3,73 | 131-23-НВК3-30 | 13,19м2 * (h) 0,3м –0,23м3 Vвытесняемый для люков = 3,73м3 |
| 38.4 |  | Установка арматуры А500 ф16 | м кг | 275 434,5 | 131-23-НВК3-29 | 1,58 кг/м |
| 38.5 |  | Установка арматуры А500 ф8 L=970мм | шт. кг | 38 14,55 | 131-23-НВК3-29 | 0,383 кг/м |
| 38.6 |  | Установка арматуры А500 ф8 L=1040мм | шт. кг | 12 4,92 | 131-23-НВК3-29 | 0,41 кг/м |
| 39 |  | Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры | м2 кг | 17,03 5,11 | 131-23-НВК3-31 | Праймер Технониколь -0,3кг/м2 4,61м2- боковые стенки 12,42м2 -верхняя часть |
| 40 |  | Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры в 2 слоя | м2 кг | 17,03 10,22 | 131-23-НВК3-32 | Мастика битумная Технониколь -0,3кг/м2 4,61м2- боковые стенки 12,42м2 -верхняя часть |
| 41 |  | Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры в 2 слоя | м2 кг | 17,03 10,22 | 131-23-НВК3-33 | Мастика битумная Технониколь -0,3кг/м2 4,61м2- боковые стенки 12,42м2 -верхняя часть |
|  |  | Установка люков на камере | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования камеры |  |  |  |  |
| 42 |  | Установка креста фланцевого с пожарной подставкой ППКФ 300, PN10 чугун | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 43 |  | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 | шт. | 4 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 44 |  | Установка перехода фланцевого ХФ 300х100 чугун с ЦПП | шт. | 2 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 45 |  | Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. | 2 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 46 |  | Установка тройника чугунного ТФ 300х100х300 PN10 фланцевый с ЦПП | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 47 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 110 | шт. | 4 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 48 |  | Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16 | шт. | 4 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 49 |  | Установка редукционного перехода d110*63 SDR11 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 50 |  | Установка переходника патрубок-резьба (нар.) 063х2" SDR11 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 51 |  | Установка муфты d110 SDR11 GF | шт. | 3 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 52 |  | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 10 атм. 315х18,7 питьевая | м | 3 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 53 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315 | шт. | 4 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 54 |  | Установка муфты d315 SDR17 GF | шт. | 3 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 55 |  | Установка прокладки резиновой DN 300 с ручкой усиленной | шт. | 9 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 56 |  | Установка прокладка резиновой DN 100 с ручкой усиленной | шт. | 6 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 57 |  | Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10 | шт. | 4 | 131-23-НВК3-25 |  |
| 58 |  | Установка крана шарового Ø63 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-25 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________